ANNEXE N°20

Analyse Préliminaire des Risques

## Présentation de la démarche

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en oeuvre. Concrètement, l’application de cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire.

Le tableau utilisé est présenté ci-après :

| Installation : |  |  |  |  |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité - Cible potentielle | G0 | Observations |

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seules celles retenues apparaissent dans l’étude.

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés.

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation désignée à la première ligne.

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles.

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).

La colonne n°5 désigne les phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’évènement Redouté Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.).

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par le Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour déterminer si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation peut être réalisée dès ce stade afin de lever cette incertitude.

La colonne n°7 présente la cotation en Gravité (G) des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, qui résultent de l’intensité des effets du phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. A noter que la cotation en gravité des phénomènes dangereux est réalisée sans tenir compte des Mesures de Maîtrise des Risques assujetties.

La colonne n°8 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario considéré. Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du phénomène dangereux, à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité.

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des installations, ont été retenus. Les enchaînements d’évènement considérés comme physiquement impossibles ne sont pas repris dans les tableaux.

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des Dangers.

## Grille de cotation

La grille de cotation est établie selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

Tableau 1 : Grille de cotation en gravité

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré)

| Niveau de gravité des conséquences |  | Zone délimitée par le seuil des effets létaux significatifs | Zone délimitée par le seuil des effets létaux | Zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Désastreux | Plus de 10 personnes exposées (1). | Plus de 100 personnes exposées. | Plus de 1 000 personnes exposées. |
| C | Catastrophique | Moins de 10 personnes exposées. | Entre 10 et 100 personnes exposées. | Entre 100 et 1 000 personnes exposées. |
| I | Important | Au plus 1 personne exposée. | Entre 1 et 10 personnes exposées. | Entre 10 et 100 personnes exposées. |
| S | Sérieux | Aucune personne exposée. | Au plus 1 personne exposée. | Moins de 10 personnes exposées. |
| M | Modéré | Pas de zone de létalité hors de l’établissement. |  | Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne ». |
| (1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. |  |  |  |  |

  - Définition des accidents majeurs

D’après l’arrêté du 10 mai 2000, un accident majeur est « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L511-1(*) du code de l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature et de l’environnement, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

## 3.   Composition du groupe de travail

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps.

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par le groupe de travail composé d’équipes d’ingénierie d’ALPIQ et de l’assistant Maîtrise d’Ouvrage COLENCO.

Pour mener à bien l’analyse des risques, le groupe de travail s’est appuyé sur ses équipes d’ingénierie expérimentées dans la conception, la construction et le démarrage d’unités de production d’énergie. Cette expertise couvre les domaines des infrastructures, du bâtiment, des équipements mécaniques, de la distribution électrique et des automatismes.

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE GRTgaz au POSTE COMPRESSION/DETENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement |  | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur |  | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 1 1bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). |  | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation |  | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°1 et 1 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°2 et 2 bis : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 3 et 3 bis : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°4 et 4 bis : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°5 et 5 bis : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°6 et 6 bis : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés, la localisation du site permet d’exclure le risque de glissement de terrain. - n°7 et 7 bis : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°8 et 8 bis : protection foudre pour le site. - n°9 et 9 bis : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°10 et 10 bis : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 11 et 11 bis : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance,. - n°12 et 12 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 2 2bis |  |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |  |
| 3 3bis |  |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |  |
| 4 4bis |  |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |  |
| 5 5bis |  |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |  |
| 6 6bis |  |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |  |
| 7 7bis |  |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |  |
| 8 8bis |  |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |  |
| 9 9bis |  |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |  |
| 10 10bis |  |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |  |
| 11 11bis |  |  |  | Malveillance |  |  |  |  |  |
| 12 12bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |  |
| 13 13bis |  |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud |  | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 13 et 13 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°14 et 14 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°15 et 15 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 14 14bis |  |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 15 15bis |  |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 16 16bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). | Inflammation immédiate du nuage de gaz |  | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) |  | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 16 et 16 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°17 et 17 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°18 et 18 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 17 17bis |  |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 18 18bis |  |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE GRTgaz au POSTE COMPRESSION/DETENTE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 19 19bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°19 et 19 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°20 et 20 bis : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 21 et 21 bis : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°22 et 22 bis : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°23 et 23 bis : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°24 et 24 bis : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°25 et 25 bis : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°26 et 26 bis : protection foudre pour le site. - n°27 et 27 bis : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°28 et 28 bis : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 29 et 29 bis : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°30 et 30 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 20 20bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 21 21bis |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 22 22bis |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 23 23bis |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 24 24bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 25 25bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 26 26bis |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 27 27bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 28 28bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 29 29bis |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 30 30bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 31 31bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 31 et 31 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°32 et 32 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°33 et 33 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 32 32bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 33 33bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 34 34bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 34 et 34 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°35 et 35 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°36 et 36 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 35 35bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 36 36bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE GRTgaz au POSTE COMPRESSION/DETENTE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 37 37bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine des canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°37 et 37 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°38 et 38 bis : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 39 et 39 bis : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°40 et 40 bis : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°41 et 41 bis : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°42 et 42 bis : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°43 et 43 bis : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°44 et 44 bis : protection foudre pour le site. - n°45 et 45 bis : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°46 et 46 bis : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 47 et 47 bis : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°48 et 48 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 38 38bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 39 39bis |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 40 41bis |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 41 41bis |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 42 42bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 43 43bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 44 44bis |  |  | Elément naturel : foudre* |  |  |  |  |
| 45 45bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 46 46bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 47 47bis |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 48 48bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 49 49bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 49 et 49 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°50 et 50 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°51 et 51 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 50 50bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 51 51bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 52 52bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 52 et 52 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°53 et 53 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°54 et 54 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 53 53bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 54 54bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE GRTgaz au POSTE COMPRESSION/DETENTE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 55 55bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne DN 150 et PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°55 et 55 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°56 et 56 bis : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 57 et 57 bis : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°58 et 58 bis : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°59 et 59 bis : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°60 et 60 bis : canalisation aérienne - n°61 et 61 bis : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°62 et 62 bis : protection foudre pour le site. - n°63 et 63 bis : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°64 et 64 bis : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 65 et 65 bis : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°66 et 66 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 56 56bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 57 57bis |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 58 58bis |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 59 59bis |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 60 60bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 61 61bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 62 62bis |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 63 63bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 64 64bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 65 65bis |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 66 66bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 67 67bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 67 et 67 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°68 et 68 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°69 et 69 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 68 68bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 69 69bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 70 70bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 70 et 70 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°71 et 71 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°72 et 72 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 71 71bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 72 72bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE GRTgaz au POSTE COMPRESSION/DETENTE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 73 73bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne DN 150 et PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°73 et 73 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°74 et 74 bis : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 75 et 75 bis : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°76 et 76 bis : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°77 et 77 bis : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°78 et 78 bis : canalisation aérienne. - n°79 et 79 bis : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°80 et 80 bis : protection foudre pour le site. - n°81 et 81 bis : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°82 et 82 bis : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 83 et 83 bis : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°84 et 84 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 74 74bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 75 75bis |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 76 76bis |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 77 77bis |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 78 78bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 79 79bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 80 80bis |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 81 81bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 82 82bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 83 83bis |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 84 84bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 85 85bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 85 et 85 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°86 et 86 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°87 et 87 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 86 86bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 87 87bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 88 88bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 88 et 88 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°89 et 89 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°90 et 90 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 89 89bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 90 90bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE GRTgaz au POSTE COMPRESSION/DETENTE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 91 91bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie aérienne DN 150 et PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°91 et 91 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°92 et 92 bis : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 93 et 93 bis : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°94 et 94 bis : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°95 et 95 bis : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°96 et 96 bis : canalisation aérienne - n°97 et 97 bis : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°98 et 98 bis : protection foudre pour le site. - n°99 et 99 bis : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°100 et 100 bis : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 101 et 101 bis : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°102 et 102 bis : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 92 92bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 93 93bis |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 94 94bis |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 95 95bis |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 96 96bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 97 97bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 98 98bis |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 99 99bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 100 100bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 101 101bis |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 102 102bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 103 103bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 103 et 103 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°104 et 104 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°105 et 105 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 104 104bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 105 105bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 106 106bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 106 et 106 bis : plan de prévention + permis de feu. - n°107 et 107 bis : vérification périodique des installations électriques. - n°108 et 108 bis : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 107 107bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 108 108bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 109 | Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert) | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage d’huile | Site : / Hors site : / | / | - n°109 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°110 : poste situé à l’intérieur de la limite d’exploitation, clôturé, protection contre les chocs. - Général : rétention d’huile, arrêt du compresseur et sur température haute, sécurité de niveau bas et de pression d’huile vers les garnitures de compresseur stoppant le compresseur et l’isolant du réseau gaz (fermeture de vanne d’isolement), huile épandue à une température inférieure au point éclair et au point d’auto-inflammation. |
| 110 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 111 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°111 : plan de prévention et permis de feu. - n° 112 : vérification périodique des installations électriques. - n°113 : consignes de sécurité, formation du personnel, interdiction de fumer sur le site. |
| 112 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
|  | compresseur | Eclatement du compresseur | défaillance mécanique montée anormale en pression |  |  |  | - Installation soumise à contrôles périodiques selon la règlementation des installations sous pression. - Soupapes de sécurité et évents - Monitoring en continu des niveaux de pression et température avec mise en sécurité lors de dépassement de seuil limite. |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 114 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°114 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°115 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 116 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°117 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°118 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°119 : canalisation aérienne - n°120 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°121 : protection foudre pour le site. - n°122 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°123 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 124 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°125 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 115 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 125 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 126 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 126 : plan de prévention + permis de feu. - n°127 : vérification périodique des installations électriques. - n°128 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 127 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 129 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 129 : plan de prévention + permis de feu. - n°130 : vérification périodique des installations électriques. - n°131 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 130 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 132 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°132 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°133 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 134 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°135 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°136 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°137 : canalisation aérienne - n°138 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°139 : protection foudre pour le site. - n°140 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°141 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 142 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°143 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 133 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 143 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 144 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 144 : plan de prévention + permis de feu. - n°145 : vérification périodique des installations électriques. - n°146 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 145 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 147 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 147 : plan de prévention + permis de feu. - n°148 : vérification périodique des installations électriques. - n°149 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 148 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 150 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). ((cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°150 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°151 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 152 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°153 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°154 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°155 : canalisation aérienne - n°156 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°157 : protection foudre pour le site. - n°158 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°159 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 160 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°161 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 151 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 161 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 162 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 162 : plan de prévention + permis de feu. - n°163 : vérification périodique des installations électriques. - n°164 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 163 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 165 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 165 : plan de prévention + permis de feu. - n°166 : vérification périodique des installations électriques. - n°167 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 166 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 168 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°168 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°169 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 170 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°171 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°172 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°173 : canalisation aérienne - n°174 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°175 : protection foudre pour le site. - n°176 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°177 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 178 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°179 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 169 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 172 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 179 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 180 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 180 : plan de prévention + permis de feu. - n°181 : vérification périodique des installations électriques. - n°182 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 181 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 183 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 183 : plan de prévention + permis de feu. - n°184 : vérification périodique des installations électriques. - n°185 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 184 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 186 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°186 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°187 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 188 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°189 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°190 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°191 : canalisation aérienne - n°192 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°193 : protection foudre pour le site. - n°194 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°195 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 196 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°197 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 187 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 188 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 191 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 192 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 194 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 195 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 196 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 197 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 198 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 198 : plan de prévention + permis de feu. - n°199 : vérification périodique des installations électriques. - n°200 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 199 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 201 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 201 : plan de prévention + permis de feu. - n°202 : vérification périodique des installations électriques. - n°203 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 202 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 203 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 204 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°204 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°205 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 206 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°207 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°208 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°209 : canalisation aérienne - n°210 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°211 : protection foudre pour le site. - n°212 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°213 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 214 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°215 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 205 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 206 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 207 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 208 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 209 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 210 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 211 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 212 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 213 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 214 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 215 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 216 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 216 : plan de prévention + permis de feu. - n°217 : vérification périodique des installations électriques. - n°218 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 217 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 218 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 219 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 219 : plan de prévention + permis de feu. - n°220 : vérification périodique des installations électriques. - n°221 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 220 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 221 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 222 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°222 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°223 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 224 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°225 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°226 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°227 : canalisation aérienne - n°228 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°229 : protection foudre pour le site. - n°230 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°231 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 232 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°233 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 223 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 224 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 225 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 226 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 227 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 228 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 230 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 231 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 232 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 233 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 234 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 234 : plan de prévention + permis de feu. - n°235 : vérification périodique des installations électriques. - n°236 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 235 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 236 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 237 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 237 : plan de prévention + permis de feu. - n°238 : vérification périodique des installations électriques. - n°239 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 238 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 239 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 240 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°240 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°241 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 242 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°243 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°244 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°245 : canalisation aérienne - n°246 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°247 : protection foudre pour le site. - n°248 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°249 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 250 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°251 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 241 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 242 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 243 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 244 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 245 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 246 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 247 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 248 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 249 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 250 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 251 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 252 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 252 : plan de prévention + permis de feu. - n°253 : vérification périodique des installations électriques. - n°254 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 253 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 254 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 255 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 255 : plan de prévention + permis de feu. - n°256 : vérification périodique des installations électriques. - n°257 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 256 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 257 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 258 | Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) Gaz naturel Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). (cf scénarios … et … bis à … et … bis) | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°258 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°259 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 260 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°261 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°262 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°263 : canalisation aérienne - n°264 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°265 : protection foudre pour le site. - n°266 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°267 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 268 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°269 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 259 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 260 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 261 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 262 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 263 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 264 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 265 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 266 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 267 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 268 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 269 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 270 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 270 : plan de prévention + permis de feu. - n°271 : vérification périodique des installations électriques. - n°272 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 271 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 272 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 273 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 273 : plan de prévention + permis de feu. - n°274 : vérification périodique des installations électriques. - n°275 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 274 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 275 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT TURBINES) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 276 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbine (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°276 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°277 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 278 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°279 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°280 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°281 : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°282 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°283 : protection foudre pour le site. - n°284 : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°285 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 286 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°287 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 277 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 278 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 279 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 280 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 281 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 282 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 283 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 284 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 285 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 286 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 287 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 288 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 288 : plan de prévention + permis de feu. - n°289 : vérification périodique des installations électriques. - n°290 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 289 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 290 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 291 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 291 : plan de prévention + permis de feu. - n°292 : vérification périodique des installations électriques. - n°293 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 292 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 293 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT TURBINES) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 294 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°294 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°295 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 296 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°297 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°298 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°299 : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°300 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°301 : protection foudre pour le site. - n°302 : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°303 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 304 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°305 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 295 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 296 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 297 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 298 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 299 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 300 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 301 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 302 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 303 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 304 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 305 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 306 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 306 : plan de prévention + permis de feu. - n°307 : vérification périodique des installations électriques. - n°308 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 307 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 308 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 309 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 309 : plan de prévention + permis de feu. - n°310 : vérification périodique des installations électriques. - n°311 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 310 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 311 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT TURBINES) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 312 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbine (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine de la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°312: canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°313 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 314 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°315 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°316 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°317 : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°318 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°319 : protection foudre pour le site. - n°320 : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°321 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 322 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°323 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 313 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 314 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 315 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 316 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 317 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 318 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 319 |  |  | Elément naturel : foudre* |  |  |  |  |
| 320 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 321 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 322 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 323 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 324 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 324 : plan de prévention + permis de feu. - n°325 : vérification périodique des installations électriques. - n°326 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 325 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 326 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 327 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 327 : plan de prévention + permis de feu. - n°328 : vérification périodique des installations électriques. - n°329 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 328 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 329 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT TURBINES) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 330 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°330 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°331 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 332 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°333 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°334 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°335 : canalisation aérienne - n°336 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°337 : protection foudre pour le site. - n°338 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°339 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 340 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°341 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 331 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 332 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 333 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 334 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 335 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 336 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 337 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 338 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 339 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 340 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 341 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 342 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 342 : plan de prévention + permis de feu. - n°343 : vérification périodique des installations électriques. - n°344 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 343 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 344 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 345 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 345 : plan de prévention + permis de feu. - n°346 : vérification périodique des installations électriques. - n°347 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 346 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 347 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT TURBINES) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 348 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°348 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°349 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 350 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°351 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°352 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°353 : canalisation aérienne. - n°354 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°355 : protection foudre pour le site. - n°356 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°357 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 358 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°359 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 349 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 350 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 351 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 352 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 353 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 354 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 355 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 356 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 357 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 358 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 359 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 360 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 360 : plan de prévention + permis de feu. - n°361 : vérification périodique des installations électriques. - n°362 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 361 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 362 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 363 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 363 : plan de prévention + permis de feu. - n°364 : vérification périodique des installations électriques. - n°365 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 364 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 365 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT TURBINES) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 366 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°366 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°367 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 368 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°369 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°370 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°371 : canalisation aérienne - n°372 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°373 : protection foudre pour le site. - n°374 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°375 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 376 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°377 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité |
| 367 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 368 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 369 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 370 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 371 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 372 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 373 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 374 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 375 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 376 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 377 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 378 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 378 : plan de prévention + permis de feu. - n°379 : vérification périodique des installations électriques. - n°380 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 379 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 380 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 383 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 383 : plan de prévention + permis de feu. - n°384 : vérification périodique des installations électriques. - n°385 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 384 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 385 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 386 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°386 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°387 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 388 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°389 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°390 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°391 : canalisation aérienne - n°392 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°393 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°394 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°395 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 396 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°397 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 387 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 388 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 389 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 390 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 391 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 392 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 393 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 394 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 395 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 396 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 397 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 398 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 398 : plan de prévention + permis de feu. - n°399 : vérification périodique des installations électriques. - n°400 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 399 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 400 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 401 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 401 : plan de prévention + permis de feu. - n°402 : vérification périodique des installations électriques. - n°403 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 402 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 403 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 404 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°404 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°405 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 406 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°407 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°408 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°409 : canalisation aérienne - n°410 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°411 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turines. - n°412 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°413 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 414 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°415 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 405 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 406 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 407 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 408 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 409 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 410 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 411 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 412 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 413 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 414 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 415 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 688 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 688 : plan de prévention + permis de feu. - n°689 : vérification périodique des installations électriques. - n°690 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 689 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 690 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 703 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 703 : plan de prévention + permis de feu. - n°704 : vérification périodique des installations électriques. - n°705 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 704 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 705 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 706 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°706 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°707 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 708 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°709 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°710 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°711 : canalisation aérienne - n°712 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°713 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turines. - n°714 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°715 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 716 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°717 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 707 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 708 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 709 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 710 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 711 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 712 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 713 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 714 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 715 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 716 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 717 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 718 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 718 : plan de prévention + permis de feu. - n°719 : vérification périodique des installations électriques. - n°720 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 719 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 720 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 733 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 733 : plan de prévention + permis de feu. - n°734 : vérification périodique des installations électriques. - n°735 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 734 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 735 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 736 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le caisson turbine à l’intérieur du bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le caisson turbine à l’intérieur du bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°736 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°737 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 738 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°739 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°740 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°741 : canalisation aérienne - n°742 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°743 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°744 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°745 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 746 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°747 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 737 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 738 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 739 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 740 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 741 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 742 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 743 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 744 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 745 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 746 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 747 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 748 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 748 : plan de prévention + permis de feu. - n°749 : vérification périodique des installations électriques. - n°750 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 749 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 750 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 763 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 673 : plan de prévention + permis de feu. - n°764 : vérification périodique des installations électriques. - n°765 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 764 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 765 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 766 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le caisson turbine à l’intérieur du bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le caisson turbine à l’intérieur du bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°766 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°767 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 768 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°769 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°770 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°771 : canalisation aérienne - n°771 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°773 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turines. - n°774 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°775 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 776 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°777 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 767 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 768 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 769 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 770 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 771 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 772 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 773 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 774 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 775 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 776 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 777 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 778 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 778 : plan de prévention + permis de feu. - n°779 : vérification périodique des installations électriques. - n°780 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 779 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 780 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 793 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 793 : plan de prévention + permis de feu. - n°794 : vérification périodique des installations électriques. - n°795 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 794 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 795 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 796 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le caisson turbine à l’intérieur du bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine dans le caisson turbine à l’intérieur du bâtiment turbines (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°796 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°797 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 798 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°799 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°800 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°801 : canalisation aérienne - n°802 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°803 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turines. - n°804 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°805 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 806 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°807 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment turbines (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 797 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 798 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 799 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 800 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 801 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 802 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 803 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 804 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 805 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 806 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 807 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 808 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 808 : plan de prévention + permis de feu. - n°809 : vérification périodique des installations électriques. - n°810 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 809 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 810 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 823 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 823 : plan de prévention + permis de feu. - n°824 : vérification périodique des installations électriques. - n°825 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 824 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 825 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 826 | Turbine à gaz | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - n°826 : détection de vibration, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°827 : installation située à l’intérieur de la limite d’exploitation, à l’intérieur du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : rétention d’huile, mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile, huile épandue à une température inférieure au point éclair et au point d’auto-inflammation. |
| 827 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 828 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°828 : plan de prévention et permis de feu. - n° 829 : vérification périodique des installations électriques. - n°830 : consignes de sécurité, formation du personnel, interdiction de fumer sur le site. - Général : détection incendie, sprinklage. |
| 829 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 830 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
|  | Turbine à gaz | Fuite de gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Détecteur de gaz redondants dans le caisson contenant la turbine à gaz. Détecteurs placés directement à proximité des conduites d’injection de gaz dans les bruleurs et dans la canalisation de sortie de ventilation. - En cas de détection gaz dans le caisson turbine, ventilation maximum du caisson, mise en sécurité de la turbine à gaz (vanne d’admission gaz naturel) - Monitoring continu de l’ensemble des paramètres de la turbine à gaz (pression, température, vitesse de rotation, vibrations. - Mise en sécurité de la turbine à gaz en cas de sortie des valeurs mesurés du domaine acceptable pour un fonctionnement normal. |
| 808 | Turbine à gaz | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 808 : plan de prévention + permis de feu. - n°809 : vérification périodique des installations électriques. - n°810 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Température des surfaces exterieures de la machine inférieur à la température d’auto-inflamation du gaz naturel |
| 809 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 810 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 823 | Turbine à gaz | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 823 : plan de prévention + permis de feu. - n°824 : vérification périodique des installations électriques. - n°825 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Température des surfaces exterieures de la machine inférieur à la température d’auto-inflamation du gaz naturel |
| 824 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 825 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
|  | Turbine à gaz | explosion dans le corps de la turbine | Fuite de gaz dans les bruleurs | explosion dans la turbine |  |  | - Vannes de fermeture d’alimentation en gaz redondantes. - Mise à l’atmosphère du dernier tronçon par un évent lors de la fermeture de l’alimentation. |
|  |  |  | Problème d’allumage des bruleurs | explosion dans la turbine |  |  | - Détecteur de flamme - Détecteur de gaz - Mesure de la température d’entrée dans la turbine - Purge de la turbine avant tout allumage. |
|  | Turbine à gaz | Rupture mécanique d’un composant en rotation | défaut, problème mécanique, vibration | Rupture et projection éventuelle de pièces mécaniques |  |  | - Controles qualité en usine - Matériel éprouvé - Monitoring de l’ensemble des paramètres de fonctionnement de la turbine - Détecteur de vibration - Mesure de température des paliers - Ancrage des fondations - Maintenance préventive - Rupture d’une aube contenu par le boitier de la turbine |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 831 | Hydrogène : canalisation de distribution d’hydrogène dans le bâtiment turbine (partie aérienne, DN 15). Hydrogène : canalisation de distribution d’hydrogène dans le bâtiment turbine (partie aérienne, DN 15). | Fuite d’hydrogène (rupture guillotine sur la canalisation DN 15). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°831 : canalisation contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°832 : contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 833 : canalisation contrôlée et protégée. - n°834 : canalisation contrôlée et protégée. - n°835 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°836 : canalisation aérienne - n°837 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°838 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°839 : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment turbines. - n°840 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 841 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°842 : canalisation repérée, située à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, contrôle de pression et de débit d’hydrogène, vanne de sécurité automatique, ventilation du bâtiment, faible quantité. |
| 832 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 833 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 834 |  |  | Corrosion interne de l’hydrogène |  |  |  |  |
| 835 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 836 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 837 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 838 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 839 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 840 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 841 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 842 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 843 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 843 : plan de prévention + permis de feu. - n°844 : vérification périodique des installations électriques. - n°845 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 844 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 845 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 846 | Alternateur | Court-circuit | Défaut d isolation, mauvais refroidissement, problèmes mécaniques, vibrations,… | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°846 : Monitoring, protection électrique, contrôle de la conception et fabrication, vérification périodique des installations électriques. |
| 847 | Alternateur | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - n°847 : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive, mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile, détection de vibrations - n°848 : installation située à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : rétention d’huile, mesure du niveau d’huile. |
| 848 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 849 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 849 : plan de prévention + permis de feu. - n°850 : vérification périodique des installations électriques. - n°851 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie |
| 850 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 851 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
|  | Alternateur | Fuite d’hydrogène | vibration, perte d’étanchéité | incendie ou explosion |  |  | - Monitoring continu du circuit d’hydrogène (pression et débit) - Détection gaz et incendie - Mesure de vibration - Maintenance préventive, ventilation adapté |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 852 | Turbine à vapeur | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - n°852 : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive, mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile, détection de vibrations - n°853 : installation située à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Général : rétention d’huile, mesure du niveau et de la température de l’huile. |
| 853 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 853 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 853 : plan de prévention + permis de feu. - n°854 : vérification périodique des installations électriques. - n°855 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie |
| 854 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 855 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 856 | Turbine à vapeur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : blessure du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°856 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, détection de vibration entraînant l’arrêt sécurité de la turbine, mesure de la température palier, détection de vibrations, ancrage des fondations de la turbine. - n°857 : turbine implantée dans un caisson dans le bâtiment turbines, protection contre les chocs. |
| 857 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
|  | Turbine à vapeur | défaut de rotation des éléments tournants | défaillance du régulateur de vitesse |  |  |  | - Monitoring continu des paramètres pression,température, débit d’entrée et de sortie de la turbine - Mesure de vibration continu de la turbine à vapeur. - Arret de la turbine sur dépassement de seuil de vibration - Monitoring de la vitesse de rotation de la turbine. - Contrôle qualité de la turbine, équilibrage, maintenance préventive. |
|  |  |  | mauvais équilibre du rotor |  |  |  |  |
|  |  |  | blocage suite à une défaillance mécanique |  |  |  |  |

| Installation : CHAUDIERE A RECUPERATION DE CHALEUR |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 858 | Chaudière à récupération de chaleur | Surpression dans les ballons | Dysfonctionnement (augmentation de la température, de la pression) | Rupture brusque d’un ballon | Site : / Hors site : / | / | - n°858 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, contrôle de la température, de la pression et du débit, soupapes de sécurité. - n°859 : installations implantées sur le site, délimitées, repérées et protégées contre les chocs. |
| 859 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 860 | Chaudière à récupération de chaleur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°860 : monitoring continu, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, contrôle de la pression. - n°861 : installations implantées sur le site, délimitées, repérées et protégées contre les chocs. |
| 861 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 862 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - n°862 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°863 : pompe redondante, régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. |
| 863 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 864 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°864 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°865 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 866 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°867 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°868 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°869 : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°870 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°871 : protection foudre pour le site. - n°872 : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°873 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 874 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°875 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 865 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 866 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 867 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 868 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 869 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 870 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 871 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 872 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 873 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 874 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 875 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 876 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 876 : plan de prévention + permis de feu. - n°877 : vérification périodique des installations électriques. - n°878 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 877 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 878 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 891 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 876 : plan de prévention + permis de feu. - n°877 : vérification périodique des installations électriques. - n°878 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 892 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 893 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 894 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°894 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°895 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 896 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°897 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°898 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°899 : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°900 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°901 : protection foudre pour le site. - n°902 : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°903 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 904 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°905 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 895 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 896 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 897 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 898 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 899 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 900 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 901 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 902 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 903 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 904 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 905 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 906 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 906 : plan de prévention + permis de feu. - n°907 : vérification périodique des installations électriques. - n°908 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 907 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 908 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 921 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 921 : plan de prévention + permis de feu. - n°922 : vérification périodique des installations électriques. - n°923 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 922 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 923 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 924 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine de la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°924 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°925 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 926 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°927 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°928 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°929 : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - n°930 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°931 : protection foudre pour le site. - n°932 : canalisation surépaisseur enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°933 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 934 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°935 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 925 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 926 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 927 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 928 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 929 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 930 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 931 |  |  | Elément naturel : foudre* |  |  |  |  |
| 932 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 933 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 934 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 935 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 936 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 936 : plan de prévention + permis de feu. - n°937 : vérification périodique des installations électriques. - n°938 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 937 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 938 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 951 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 951 : plan de prévention + permis de feu. - n°952 : vérification périodique des installations électriques. - n°953 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 952 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 953 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 954 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°954 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°955 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 956 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°957 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°958 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°960 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°961 : protection foudre pour le site. - n°962 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°963 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 964 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance - n°965 : canalisation surépaisseur répondant aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 955 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 956 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 957 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 958 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 959 |  |  |  |  |  |  |  |
| 960 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 961 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 962 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 963 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 964 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 965 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 966 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 966 : plan de prévention + permis de feu. - n°967 : vérification périodique des installations électriques. - n°968 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 967 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 968 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 981 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 981 : plan de prévention + permis de feu. - n°982 : vérification périodique des installations électriques. - n°983 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 982 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 983 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 984 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°984 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°985 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 986 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°987 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°988 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°989 : canalisation aérienne - n°990 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°991 : protection foudre pour le site. - n°992 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°993 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 994 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°995 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 985 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 986 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 987 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 988 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 989 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 990 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 991 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 992 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 993 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 994 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 995 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 996 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 996 : plan de prévention + permis de feu. - n°997 : vérification périodique des installations électriques. - n°998 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 997 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 998 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 1011 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 1011 : plan de prévention + permis de feu. - n°1012 : vérification périodique des installations électriques. - n°1013 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 1012 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 1013 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : ALIMENTATION GAZ NATUREL (POSTE COMPRESSION DETENTE au BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE) |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 1014 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°1014 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°1015 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 1016 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°1017 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°1018 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - n°1019 : canalisation aérienne - n°1020 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°1021 : protection foudre pour le site. - n°1022 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - n°1023 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 1024 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°1025 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 1015 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 1016 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 1017 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 1018 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 1019 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 1020 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 1021 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 1022 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 1023 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 1024 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 1025 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 1026 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 1026 : plan de prévention + permis de feu. - n°1027 : vérification périodique des installations électriques. - n°1028 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 1027 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 1028 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 1041 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 1041 : plan de prévention + permis de feu. - n°1042 : vérification périodique des installations électriques. - n°1043 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 1042 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 1043 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 1044 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°646 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°647 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 648 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°649 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°650 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire. - n°651 : canalisation aérienne - n°652 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°653 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire. - n°654 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière. - n°655 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 656 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°657 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment chaudière, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment chaudière (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 647 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 648 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 649 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 650 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 651 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 652 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 653 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 654 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 655 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 656 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 657 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 658 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 658 : plan de prévention + permis de feu. - n°659 : vérification périodique des installations électriques. - n°660 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 659 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 660 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 673 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 673 : plan de prévention + permis de feu. - n°674 : vérification périodique des installations électriques. - n°675 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 674 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 675 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 676 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 70 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°646 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°647 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 648 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°649 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°650 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire. - n°651 : canalisation aérienne - n°652 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°653 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire. - n°654 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière. - n°655 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 656 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°657 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment chaudière, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment chaudière (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 677 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 678 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 679 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 680 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 681 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 682 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 683 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 684 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 685 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 686 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 687 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 688 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 688 : plan de prévention + permis de feu. - n°689 : vérification périodique des installations électriques. - n°690 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 689 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 690 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 703 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 703 : plan de prévention + permis de feu. - n°704 : vérification périodique des installations électriques. - n°705 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 704 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 705 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 706 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - n°646 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - n°647 : canalisation surépaisseur avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - n° 648 : canalisation surépaisseur, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique. - n°649 : canalisation surépaisseur et gaz transporté respectant arrêté du 28 janvier 1981. - n°650 : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire. - n°651 : canalisation aérienne - n°652 : site implanté en zone de sismicité négligeable. - n°653 : protection foudre pour le site, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire. - n°654 : canalisation surépaisseur et nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, canalisation à l’intérieur du bâtiment chaudière. - n°655 : site non particulièrement exposé au chute d’aéronefs. - n° 656 : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, alarme anti-intrusion. - n°657 : canalisation surépaisseur supérieure aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et du bâtiment chaudière, protection contre les chocs. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison et vanne automatique en amont du bâtiment chaudière (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 707 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 708 |  |  | Corrosion externe |  |  |  |  |
| 709 |  |  | Corrosion interne du gaz |  |  |  |  |
| 710 |  |  | Elément naturel : inondation |  |  |  |  |
| 711 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 712 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 713 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 714 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 715 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 716 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 717 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude. |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 718 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 718 : plan de prévention + permis de feu. - n°719 : vérification périodique des installations électriques. - n°720 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 719 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 720 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 733 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - n° 733 : plan de prévention + permis de feu. - n°734 : vérification périodique des installations électriques. - n°735 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 734 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 735 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 149 | Chaudière auxiliaire 45 MW | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - n° 149 : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°149 bis : chaudière auxiliaire implantée dans le bâtiment chaudière, protection contre les chocs. |
| 149 bis |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 150 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - n°150 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°151 : monitoring, pompe redondante, régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. |
| 151 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |
|  | Chaudière auxiliaire 45 MW | Fuite de gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Formation d’un nuage de gaz |  |  | - monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Détecteur de gaz, détecteur de flamme, vanne de sécurité automatique en amont des bruleurs - Mesure de pression |
|  | Chaudière auxiliaire 45 MW | Débit de gaz avec flamme éteinte | dysfonctionnement bruleur | accumulation de gaz, risque d’explosion |  |  | - Détecteur de flamme - Balayage avant tout démarrage |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 |  | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 178 | Chaudières de réchauffage ligne turbine (2 x 2,4 MW) | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / |  | - n°178 : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°178 bis : chaudières implantées au niveau du poste compression/détente clôturé, protection contre les chocs. |
| 178 bis |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / |  | - n°179 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°179 bis : pompe redondante, régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. |
| 179 bis |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuite de gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Formation d’un nuage de gaz |  |  | - monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Détecteur de gaz, détecteur de flamme, vanne de sécurité automatique en amont des bruleurs - Mesure de pression |  |
|  |  | Débit de gaz avec flamme éteinte | dysfonctionnement bruleur | accumulation de gaz, risque d’explosion |  |  | - Détecteur de flamme - Balayage avant tout démarrage |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 |  | Observations et principales mesures compensatoires associées |  |
| 178 | Chaudières de réchauffage ligne auxiliaire (2 x 0,2 MW) | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / |  | - n°178 : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°178 bis : chaudières implantées au niveau du poste compression/détente clôturé, protection contre les chocs. |  |
| 178 bis |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / |  | - n°179 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°179 bis : pompe redondante, régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. |  |
| 179 bis |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuite de gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Formation d’un nuage de gaz |  |  | - monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Détecteur de gaz, détecteur de flamme, vanne de sécurité automatique en amont des bruleurs - Mesure de pression |  |  |
|  |  | Débit de gaz avec flamme éteinte | dysfonctionnement bruleur | accumulation de gaz, risque d’explosion |  |  | - Détecteur de flamme - Balayage avant tout démarrage |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 208 | Aérocondenseur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) Equipement défectueux (ventilateur…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - n°208 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring continu, redondance des cellules, soupape de protection, disque de rupture. - n°208 bis : installations implantées en hauteur sur le site, repérées et protégées contre les chocs. |
| 208 bis |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 209 |  | Fuite d’eau | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage eau déminéralisée sur le sol | Site : / Hors site : / | / | - n°209 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring. - n°209 bis : installations implantées en hauteur sur le site, repérées et protégées contre les chocs. |
| 209 bis |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 210 | Refroidissement des auxiliaires | Fuite eau glycolée | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage eau glycolée sur le sol | Site : / Hors site : / | / | - n°210 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring. - n°210 bis : installations implantées en hauteur sur le site, repérées et protégées contre les chocs. |
| 210 bis |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 211 | Compresseurs d’air (2 x 50 kW) | Montée en pression | Dysfonctionnement | Éclatement | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°211 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, soupape de sécurité. - Général : installations de faible puissance. |
| 212 |  | Départ de feu | Dysfonctionnement électrique et échauffement en présence d’huile | Incendie | Site : / Hors site : / | / | - n°212 : vérification périodique des installations électrique, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités à l’huile nécessaire à cet équipement, détection incendie. - Général : installations de faible puissance. |
| 213 | Compresseur frigorigène (19 kW) | Montée en pression | Dysfonctionnement | Éclatement | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°213 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, soupape de sécurité. - Général : installation de faible puissance. |
| 214 |  | Départ de feu | Dysfonctionnement électrique et échauffement en présence d’huile | Incendie | Site : / Hors site : / | / | - n°214 : vérification périodique des installations électrique, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités à l’huile nécessaire à cet équipement, détection incendie. - Général : installation de faible puissance. |
| 215 |  | Fuite de fréon | Fuite ou rupture de joints | Rejets atmosphéri-ques | Site : / Hors site : / | / | - n°215 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - n°216 : compresseur localisé et protégé contre les chocs. - Général : installation de faible puissance, fluide non toxique. |
| 216 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 216 | Groupe électrogène de secours (0,8 MW) | Fuite de FOD | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage de FOD | Site : / Hors site : / | / | - n°216 : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive. - n°216 bis : installation située à l’intérieur d’un bâtiment, localisée et protection contre les chocs. - Général : rétention du réservoir de FOD intégré au groupe électrogène, installation de faible puissance. |
| 216 bis |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 217 |  | Inflammation de l’épandage de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 217 : plan de prévention + permis de feu. - n°218 : vérification périodique des installations électriques. - n°219 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités au FOD de l’installation, installation de faible puissance. |
| 218 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 219 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 220 | Motopompe incendie (0,3 MW) | Fuite de FOD | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage de FOD | Site : / Hors site : / | / | - n°220 : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive. - n°220 bis : installation située à l’intérieur d’un bâtiment, localisée et protection contre les chocs. - Général : rétention du réservoir de FOD intégré au groupe motopompe, installation de faible puissance. |
| 220 bis |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 221 |  | Inflammation de l’épandage de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 221 : plan de prévention + permis de feu. - n°222 : vérification périodique des installations électriques. - n°223 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités au FOD de l’installation, installation de faible puissance. |
| 222 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 224 |  | Absence d’alimentation en FOD | Dysfonctionnement des installations (alimentation…) | Perte de protection incendie interne au site | Site : / Hors site : / | / | - n°224 : vérification périodique des installations et maintenance préventive. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 225 | Transformateurs du site (à huile ou à sec) | Fuite du diélectrique | Défaillance de l’appareil ou vétusté | Epandage du diélectrique | Site : pollution des sols Hors site : / | / | - n°225 : monitoring, vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive. - n°226 : peu accessibles, protection contre les chocs. - Général : absence de pyralène sur le site, rétention. |
| 226 |  |  | Agression mécanique (Choc…°) |  |  |  |  |
| 227 |  | Inflammation du diélectrique | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / | / | - n° 227 : plan de prévention + permis de feu. - n°228 : vérification périodique des installations électriques. - n°229 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités. |
| 228 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Echauffement Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 231 |  | Echauffement anormal | Court-circuit, surintensité, problème de refroidissement. | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / |  | - n° 231 : monitoring, vérification périodique des installations et mesures préventives. - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités. |
| 232 | Locaux électriques | Source d’ignition dans les locaux électriques | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / | / | - n° 232 : plan de prévention + permis de feu. - n°222 : vérification périodique des installations électriques. - n°223 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, monitoring, sprinklage. |
| 233 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 234 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 235 | Stockage phosphate trisodique | Fuite de phosphate trisodique | Corrosion, vétusté | Epandage de phosphate trisodique | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°235 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté, produit non considéré comme corrosif. - n° 236 : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°237 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, pas d’incompatibilité du produit, Irritant, faible quantité. |
| 236 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 237 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 238 | Stockage d’antigel | Fuite d’antigel | Corrosion, vétusté | Epandage d’antigel | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°238 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté, produit non considéré comme corrosif. - n° 239 : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°238 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 239 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 240 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 241 |  | Inflammation de l’épandage d’antigel | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 241 : plan de prévention + permis de feu. - n°242 : vérification périodique des installations électriques. - n°243 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, sprinklage. |
| 242 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 243 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 244 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (bases, acides, combustibles, eau, zinc…) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°244 : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 245 | Stockage de détergent | Fuite de détergent | Corrosion, vétusté | Fuite de détergent | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°245 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté, produit non considéré comme corrosif. - n° 246 : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°247 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 246 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 247 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 248 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°248 : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 249 | Stockage d’acide chlorhydrique (34 %) | Fuite d’acide chlorhydrique | Corrosion, vétusté | Epandage d’acide chlorhydrique | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°249 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 250 : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°251 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 250 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 251 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 252 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Métaux, oxydes métalliques, oxydants, bases fortes et sulfures | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°252 : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |
| 253 | Stockage de soude (50%) | Fuite de soude | Corrosion, vétusté | Fuite de soude | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°253 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 254 : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°255 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 254 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 255 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 256 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Acides, cuivre, matières oxydantes, métaux non ferreux et leurs alliages) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°256 : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 257 | Stockage ammoniaque (25 %) | Fuite de soude | Corrosion, vétusté | Fuite de soude | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°257 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 258 : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°259 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 258 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 259 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 260 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Acides, cuivre, matières oxydantes, métaux non ferreux et leurs alliages) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n°260 : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 261 | Stockage d’huile | Fuite d’huile | Corrosion, vétusté | Epandage d’huile | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°261 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 262 : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°263 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 262 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 263 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 264 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 264 : plan de prévention + permis de feu. - n°265 : vérification périodique des installations électriques. - n°266 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie. |
| 265 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 266 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 267 | Stockage FOD réservoir aérien de 1 m3 pour l’alimentation du groupe électrogène de secours et réservoir aérien de 0,3 m3 pour l’alimentation de la motopompe incendie | Fuite de FOD | Corrosion, vétusté | Epandage de FOD | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - n°267 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 268 : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°269 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 268 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 269 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 270 |  | Inflammation de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 270 : plan de prévention + permis de feu. - n°271 : vérification périodique des installations électriques. - n°272 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 271 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 272 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 273 | Stockage d’azote | Fuite d’azote | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage d’azote | Site : / Hors site : / | / | - n°273 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 274 : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°275 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 274 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 275 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 276 |  | Inflammation du nuage d’azote | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 276 : plan de prévention + permis de feu. - n°277 : vérification périodique des installations électriques. - n°278 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 277 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 278 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 279 | Stockage de CO2 | Fuite de CO2 | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage de CO2 | Site : / Hors site : / | / | - n°279 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 280 : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°281 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 280 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 281 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 273 | Stockage d’hydrogène (bouteilles sur rack) (cf scénario) | Fuite d’hydrogène | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage d’hydrogène | Site : / Hors site : / | / | - n°273 : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - n° 274 : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - n°275 : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 274 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 275 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 276 |  | Inflammation du nuage d’hydrogène | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - n° 276 : plan de prévention + permis de feu. - n°277 : vérification périodique des installations électriques. - n°278 : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 277 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 278 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : GLOBAL SITE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 282 | Fourniture en électricité du site | Découplage de la centrale du réseau électrique de transport | Causes externes au site sur réseau HTA ou THT. | / | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring - Systèmes de sécurité et de découplage manuels et automatiques |
| 283 |  | Interruption de la fourniture en électricité interne | Dysfonctionnement du transformateur auxiliaire et du groupe électrogène de secours | Pas d’alimentation électrique des systèmes auxiliaires (refroidissement, contrôle,…) | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring - Batteries/onduleurs permettant l’arrêt de la centrale en toute sécurité - Redondance des systèmes électriques - Systèmes de sécurité « Fail-safe » - Formation du personnel |
| 284 | Ensemble du site | Epandage d’eau d’extinction d’incendie | Incendie | Pollution des eaux | Site : / Hors site : / | / | - Système de récupération des eaux de voiries - Bassin de confinement |
|  |  |  |  | Pollution des sols | Site : sols Hors site : / | / |  |