## instructions
Calculs automatisés pour :
- dimensionnement du besoin en eau (d'après D9)
- dimensionnement du volume de confinement nécessaire (d'après D9A)
Instructions: | Compléter les cellules colorées
Compléter les commentaires
REMARQUE: ne pas ajouter de texte (ou de chiffres précédés de " ' " ) dans les cellules au risque de fausser les calculs

## D9
DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
d'après le document technique D9 de l'INESC-FFSA-CNPP édition 09.2001.0 de Septembre 2001
AFFAIRE: | 3CA - MONCHY AU BOIS
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE
Critère | Coefficients additionnels | Coefficients retenus pour le calcul |  | Commentaires
|  | Activité | Stockage
La plus grande cellule a une superficie de 2 800 m2 (Bâtiment turbine) Turbine d’une hauteur de 6 m
Hauteur de stockage(1)
- Jusqu’à 3 m | 0
- Jusqu’à 8 m | + 0,1 | 0.1 | /
- Jusqu’à 12 m | + 0,2
- Au-delà de 12 m | + 0,5
Type de construction(2)
- Ossature stable au feu ≥ 1 heure | -0.1 |  |  | Structure métallique
- Ossature stable au feu ≥ 30 minutes | 0
- Ossature stable au feu ≤ 30 minutes | +0,1 | 0.1 | /
Types d’interventions internes
- Accueil 24h/24 (présence permanente à l’entrée) | -0.1 | -0.1 | /
- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels | -0.1 |  |  | Détection incendie avec télésurveillance
- Service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens appropriés équipe de seconde intervention, en mesure d’intervenir 24h/24 | -0,3*
Σ coefficients |  | 0.1 | /
1 + Σ coefficients |  | 1.1 | /
Surface de référence (S en m2) |  | 2800 | /
Qi(3) = |  | 184.8 | /
Catégorie de risque(4)
Risque 1 : Q1 = Qi x 1 Risque 2: Q2 = Qi x 1,5 Risque 3: Q3 = Qi x 2 |  | 3 | / | Fasicule M Risque 3
Risque sprinklé(5) Q1, Q2 ou Q3 divisé par 2
(OUI/ NON) |  | oui | / | Sprinklage
Débit réel requis (Q en m3/h) |  | 184.8 | /
Débit réel requis total (Q en m3/h) |  | 184.8
Débit requis minimum (6) (7) (Q en m3/h), arrondi au multiple de 30 le plus proche |  | 210
(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
O protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;
O installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
O installation en service en permanence.
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.
(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.

## D9A
DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION
d'après le document technique D9A de l'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 de Août 2004
AFFAIRE:
Formulaire : à compléter
Besoins pour la lutte extérieure |  | Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures au minimum) | 420
Moyens de lutte intérieure contre l’incendie | Sprinkleurs | Volume réserve intégrale de la source principale ou (besoins x durée théorique maxi de fonctionnement) | 380
Rideau d'eau
| Rideau d’eau | Besoins x 90 mn | 0 |  | m3/h
| RIA | A négliger | 0
Débit de solution moussante
| Mousse HF et MF | Débit de solution moussante x temps de noyage (en gal. 15-25 mn) | 0 |  | m3/h
|  |  |  | Débit |  | Temps de fonctionnement
| Brouillard d’eau et autres systèmes | Débit x temps de fonctionnement requis | 0 |  | m3/h |  | minutes
Surface de drainage
Volumes d’eau liés aux intempéries |  | 10 l/m2 de surface de drainage 29 983 m2 de surfaces imperméabilisées | 299.83 | 29983 | m²
Volume contenu dans le local contenant le plus grand volume (en m3)
Présence de stock de liquides |  | 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume | 40 | 200
Volume total de liquides à mettre en rétention |  |  | 1139.83