# ÉTUDE D’IMPACT

fddfdfa

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

1.-	INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT	3

1.-1.-	DISPOSITIONS D’URBANISME	3

1.-2.-	DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE	3

1.-3.-	INTEGRATION DANS LE PAYSAGE	3

1.-4.-	LUMINOSITE	3

1.-5.-	MILIEU NATUREL	3

1.-6.-	AGRICULTURE	3

1.-7.-	MONUMENTS HISTORIQUES	3

1.-8.-	DONNEES METEOROLOGIQUES	3

2.-	EAUX ET SOLS	3

2.-1.-	SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT	3

2.-2.-	CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS	3

2.-2.-1.-	Alimentation et consommation en eau	3

2.-2.-2.-	Mode de collecte et de rejet	3

2.-2.-3.-	Caractéristique des rejets	3

2.-3.-	CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES	3

2.-4.-	MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT	3

2.-4.-1.-	Concernant la consommation en eau	3

2.-4.-2.-	Concernant les rejets	3

2.-4.-3.-	Concernant les déversements accidentels	3

2.-4.-4.-	Concernant les eaux d’extinction d’incendie	3

2.-4.-5.-	Concernant la compatibilité vis-à-vis du SDAGE	3

3.-	AIR	3

3.-1.-	SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT	3

3.-2.-	CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS	3

3.-2.-1.-	Origine des rejets	3

3.-2.-2.-	Turbine à gaz	3

3.-2.-3.-	Chaudière auxiliaire	3

3.-2.-4.-	Chaudières de réchauffage	3

3.-3.-	CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES	3

3.-3.-1.-	Emissions de NOx	3

3.-3.-2.-	Emissions de CO	3

3.-3.-3.-	Emissions de SO2 et de poussières	3

3.-3.-4.-	Bilan des Meilleures Techniques Disponibles	3

3.-4.-	MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT	3

3.-4.-1.-	Turbine à gaz	3

3.-4.-2.-	Chaudière auxiliaire	3

3.-4.-3.-	Chaudière de réchauffage (puissance thermique unitaire de 2,4 MW)	3

3.-4.-4.-	Chaudière de réchauffage (puissance thermique unitaire de 0,2 MW)	3

3.-4.-5.-	Concernant les émissions de gaz à effet de serre	3

4.-	BRUIT	3

4.-1.-	SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT	3

4.-2.-	CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS	3

4.-2.-1.-	Inventaire des sources de bruit	3

4.-2.-2.-	Mesures acoustiques	3

4.-2.-3.-	Simulation acoustique	3

4.-3.-	CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES	3

4.-4.-	MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT	3

5.-	DECHETS	3

5.-1.-	DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE	3

5.-2.-	CONCERNANT LES MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES	3

5.-3.-	MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT	3

6.-	TRAFIC	3

6.-1.-	SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT	3

6.-2.-	VOLUME DU TRAFIC ENGENDRE	3

6.-3.-	MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT	3

7.-	UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE	3

7.-1.-	ENERGIES UTILISEES	3

7.-2.-	CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES	3

8.-	CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION	3

8.-1.-	MODES DE FONCTIONNEMENT	3

8.-2.-	CONDITIONS PREALABLES AU DEMARRAGE	3

8.-3.-	ARRÊT	3

9.-	INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT	3

10.-	PHASE CHANTIER	3

10.-1.-	ORGANISATION DES TRAVAUX	3

10.-2.-	IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION	3

10.-2.-1.-	Impact et mesures de prévention sur l’eau	3

10.-2.-2.-	Impact et mesures de prévention sur l’air	3

10.-2.-3.-	Impact et mesures de prévention sur le bruit	3

10.-2.-4.-	Impact et mesures de prévention sur les déchets	3

10.-2.-5.-	Impact et mesures de prévention sur le trafic	3

11.-	CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE	3

12.-	METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT	3

## JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET

### PRESENTATION DE LA SOCIETE

### PRESENTATION ET INTERETS DU PROJET

### DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

## INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT

### DISPOSITIONS D’URBANISME

Le site 3CA sera implanté sur la commune de MONCHY-AU-BOIS, en bordure de la   RD n°2, dans le département du Pas-de-Calais (62).

La limite de propriété de la Société 3CA s’étendra sur environ 23 ha.

Le site possèdera une surface d’exploitation d’environ 134 334 m2, matérialisée par une clôture grillagée de 2 m de hauteur.

Le détail des parcelles, occupées par le projet, est présenté dans le tableau ci-dessous :

| Commune | Section | Parcelles | Caractéristique de la zone |
| --- | --- | --- | --- |
| MONCHY-AU-BOIS | ZA | 145 (en partie) | Limite d’exploitation |
|  |  | 146 (en partie) |  |
|  |  | 147 (en partie) |  |
|  |  | 161 |  |
|  |  | 259 (en partie) |  |
|  |  | 265 (en partie) |  |
|  |  | 266 (en partie) |  |
|  |  | 267 (en partie) |  |
|  |  | 336 (en partie) |  |
|  |  | 341 |  |
|  |  | 145 | Limite de propriété |
|  |  | 146 |  |
|  |  | 147 |  |
|  |  | 161 |  |
|  |  | 259 (en partie) |  |
|  |  | 263 |  |
|  |  | 265 |  |
|  |  | 266 |  |
|  |  | 267 |  |
|  |  | 335 |  |
|  |  | 336 |  |
|  |  | 341 |  |
|  |  | 342 |  |
|  |  | 348 |  |

Dans le cadre du projet, une voierie d’accès au site, via la route départementale n°2, sera également construite. Cette route fera partie de la limite de propriété mais ne fera pas partie de la limite d’exploitation, elle présentera une surface imperméabilisée de               1 536 m2.

La commune de MONCHY-AU-BOIS fait partie de la Communauté de Commune des Vertes Vallées. A ce stade du projet, l’achat des terrains, via un Dossier d’Utilité Publique (DUP), est menée par la Communauté de Communes des Vertes Vallées (qui regroupe la commune de MONCHY-AU-BOIS). Ces terrains seront ensuite revendus à la Société 3CA. Les propriétaires actuels des différentes parcelles qui composeront le site sont des propriétaires privés.

A noter que les parcelles dont 3CA sera propriétaire et qui ne seront pas utilisées comme surfaces d’exploitation, seront mises à la disposition des agriculteurs pour exploitation agricole. Dans ce cadre, l’étude architecturale paysagère du futur site 3CA a été réalisée afin de restituer le maximum de terrains acquis à l’agriculture.

La commune de MONCHY-AU-BOIS ne dispose ni de Plan d’Occupation des Sols (POS) ni de Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’implantation du projet 3CA est ainsi soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).

A noter que la Communauté de Communes des Vertes Vallées, via un bureau d’études, va prochainement élaborer le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MONCHY-AU-BOIS.

A l’Ouest du projet 3CA sont implantés, respectivement à environ 250 m et 400 m de la future limite d’exploitation, la Société AGRIMETAL (constructeur de hangars agricoles et bâtiments industriels métalliques ainsi que réparateur de matériels agricoles et de travaux publics) puis deux silos du groupe CARRE (négoce agricole). Ces installations sont situées à BIENVILLERS-AU-BOIS, commune limitrophe, et sont soumis au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.

Au regard du PLU de la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS, les installations de AGRIMETAL et du groupe CARRE sont implantées en zone UE.

Il s'agit d'une zone desservie par les réseaux, réservée aux activités économiques et aux équipements d’intérêt collectif. Au sein de cette zone sont notamment autorisées les établissements à usages d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition :

- que compte tenu des précautions prises, ils ne présentent pas de risques pour la sécurité ou des nuisances inacceptables (émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits…) de nature à les rendre indésirables dans la zone ;

- qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants et que leurs situations, importance, volume et leur aspect soient compatibles avec les milieux environnants.

A noter que le Nord de la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS comporte également un nombre important de parcelles classées en zone UE, où sont implantées des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Parmi elles, on notera le groupe CARRE et la Société Picarde de Mécanique.

Les dispositions d’urbanisme relatives à la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS sont disponibles en annexe 3.

Le site 3CA se trouvera à proximité d’une servitude d’utilité publique I4 relative aux lignes électriques H.T.

Le projet 3CA se situera également sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air) dénommé LFR 53 A. Ce tronçon, dont le plancher est à 800 pieds (environ 243 mètres) au dessus du sol est destiné à protéger les aéronefs de la Défense qui évoluent à très grande vitesse et par toutes conditions météorologiques. L’armée de l’air émet un avis favorable au projet (annexe 23) et préconise les mesures suivantes :

- si la hauteur de la cheminée est supérieure à 50 m, publication d’information aéronautique conformément aux arrêté et circulaire du 25 Juillet 1990,

- balisage diurne et nocture approprié des installations,

- transmission à la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord et à la Z.A.D Nord, des dates de début et de fin de chantier du site en rappelant sa position géographique exacte ainsi que son altitude à la base et au sommet.

Le plan des servitudes d’utilité publique au sein de la commune de MONCHY-AU-BOIS est également disponible en annexe 3.

### DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE

Le site 3CA sera implanté sur la commune de MONCHY-AU-BOIS, le long de la route départementale n°2, dans le département du Pas-de-Calais (62).

Dans l’environnement large de la zone d’étude, les grandes villes les plus proches sont les villes d’ARRAS et de BAPAUME respectivement à 15 km au Nord-Est et à 17 km au  Sud-Est du futur site.

On note également la présence de la région picarde à environ 9 km au Sud du futur site 3CA.

Les abords du futur site 3CA comportent :

- au Nord, un chemin agricole d’exploitation puis des terrains agricoles,

- à l’Est, des terrains agricoles et les lignes électriques hautes tension reliées au poste RTE,

- au Sud-Est, le poste RTE,

- au Sud, la route départementale n°2 puis des terrains agricoles,

- à l’Ouest, des terrains agricoles puis la Société AGRIMETAL, constructeur de hangars agricoles et bâtiments industriels métalliques ainsi que réparateur de matériels agricoles et de travaux publics, située à environ 250 m du futur site 3CA. On trouve également deux silos du groupe CARRE à plus de 400 m de la future limite d’exploitation 3CA.

A noter que dans le cadre du projet 3CA, un poste GRT gaz sera implanté à l’Est du site afin d’alimenter les installations en gaz naturel. L’accès et les limites d’exploitation du poste GRT (grillage) seront indépendantes de la limite d’exploitation du projet 3CA.

La première habitation se situe à environ 500 m au Sud-Ouest de la future limite d’exploitation 3CA.

Le plan au 1/2 500ème de l’annexe 1 précise les abords directs du site.

Les communes et zones habitées aux alentours (≤ 5 km) du futur site 3CA sont :

- BERLES-AU-BOIS (484 habitants),

- BAILLEULMONT (253 habitants),

- BAILLEULVAL (272 habitants),

- BASSEUX (149 habitants),

- MONCHY-AU-BOIS (483 habitants),

- BIENVILLERS-AU-BOIS (618 habitants),

- HANNESCAMPS (149 habitants),

- FONCQUEVILLERS (466 habitants),

- GOMMECOURT (126 habitants),

- POMMIER (188 habitants),

- HUMBERCAMPS (251 habitants),

- LA CAUCHIE (178 habitants).

Les principales infrastructures autour du futur site sont :

- la route départementale n°2, à 150 m au Sud,

- la route départementale n°62, à 550 m au Nord-Ouest,

- la route départementale n°3, à 1,9 km à l’Est,

- la route départementale n°8, à 900 m au Sud-Ouest,

- la route départementale n°30, à 1,3 km au Nord-Ouest.

La carte IGN au 1/25 000 ainsi que les vues aériennes ci-après indiquent l’emplacement du futur site 3CA dans son environnement.

LEGENDE IGN

Carte IGN (ok)

Implantation du projet 3CA dans son environnement (ok)

### INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Le site sera implanté (153 m NGF) sur la commune de MONCHY-AU-BOIS, en bordure de la route départementale n°2, à proximité du poste RTE existant.

Le secteur d’étude s’inscrit dans une unité paysagère à caractère agricole avec une empreinte relativement forte des activités humaines :

- important poste électrique RTE relié à ses nombreux ouvrages électriques aériens avec pylônes.

RD n°2

Poste RTE et lignes électriques – côté MONCHY-AU-BOIS

RD n°2

Poste RTE et lignes électriques – côté BIENVILLERS-AU-BOIS

- Société AGRIMETAL à 250 m à l’Ouest de la future limite d’exploitation,

RD n°2

Société AGRIMETAL

- installations du groupe CARRE à 400 m à l’Ouest de la future limite d’exploitation,

RD n°2

Silos du groupe CARRE

- Société Picarde de Mécanique à 800 m au Nord-Ouest de la future limite d’exploitation.

Société Picarde de Mécanique

La première habitation (155 m NGF) se situe à plus de 500 m au Sud-Ouest de la future limite d’exploitation 3CA.

L’exploitation occupera une surface de 134 334 m2 dont :

      - 12 870 m2 de surfaces bâties,

      - 15 577 m2 de surfaces imperméabilisées (voiries, parkings et bassins),

      - 105 887 m2 de surfaces non imperméabilisées (espaces verts).

Au sein de l’exploitation 3CA, les surfaces imperméabilisées représenteront donc environ 21,2 % du site.

Dans le cadre du projet, une voirie d’accès au site, via la route départementale n°2, sera également construite. Cette route présentera une surface imperméabilisée de 1 536 m2.

Au sein de la limite de propriété 3CA (avec intégration de la voirie d’accès au site), les surfaces imperméabilisées représenteront donc environ 13,1 % des terrains acquis.

Les vues aériennes ci-après présente la zone d’implantation du projet 3CA et son environnement immédiat.

- Paysage d’implantation du projet (ok)

- Les caractéristiques constructives du site seront les suivantes :

- hauteur maximale de construction des bâtiments  : 35 m (chaudière à récupération de chaleur),

- cheminées :

- cheminée de la turbine à gaz : entre 42 m et 60 m par rapport au niveau du sol de référence,

- cheminée de la chaudière auxiliaire : entre 38 m et 40 m par rapport au niveau du sol de référence,

- cheminée de la chaudière de réchauffage (puissance unitaire de          2,4 MW) : entre 17 m et 20 m par rapport au niveau du sol de référence,

- couleur des bâtiments et des cheminées : teintes claires avec dispositions architecturales afin de favoriser l’implantation des futures installations dans leur environnement,

- nature des murs de façade : béton cellulaire et/ou bardage métallique.

- Le tableau ci-après présente les superficies et volumes des principales installations qui composeront le futur site 3CA ainsi que leur disposition constructive :

|  | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Construction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment turbines | 69 | 40 | 26 | Socle béton brut et bardage |
| Chaudière à récupération de chaleur | 58 | 23 | 35 | Bardage Cheminée en éléments acier peints |
| Zone pompes diverses | 41 | 20 | 9 | Dalle béton avec racks métalliques |
| Bâtiment électrique | 69 | 10 | 8 | Maçonnerie et bardage |
| Groupe diesel de secours | 12 | 3 | 4 | Groupe préfabriqué |
| Zone transformateurs | 49 | 28 | externe | Dalle béton |
| Bâtiment traitement d'eau déminéralisée | 41 | 14 | 6 | Socle béton brut et bardage |
| Réservoir eau brute | diamètre 6 m |  | 15 | Polyéthylène ou inox |
| Réservoir eau déminéralisée | diamètre 13 m |  | 10 | Polyéthylène ou inox |
| Réservoir effluents eaux process | diam. 7 m |  | 6 m | Polyéthylène ou inox |
| Réservoir condensats chaudière | diam. 5 m |  | 5 m | Inox |

|  | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Construction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local des pompes incendie | 18 | 7 | 3 | Socle béton et bardage |
| Local compression/détente de gaz naturel (ouvert sur une au moins une face) | 36 | 15 | 6 | Maçonnerie et dalle béton |
| Bureaux et salle de contrôle | 32 | 29 | 8 | Socle béton et bardage |
| Magasin local 1 | 18 | 11 | 6 | Socle béton et bardage |
| Magasin local 2 | 20 | 10 | 6 | Socle béton et bardage |
| Aérocondenseur | 78,5 | 57,5 | 30 | Structure métallique, ouvrages préfabriqués et bardage périphérique |
| Bâtiment chaudière auxiliaire | 19 | 14 | 15 | Bardage et cheminée en inox |
| Refroidissement des auxiliaires | 31 | 16,2 | 9 | Structure métallique, ouvrages préfabriqués et bardage périphérique |

Le bâtiment le plus haut sera celui de la chaudière à récupération de chaleur (35 m). L’architecture intègrera la chaudière à récupération de chaleur comme un « Totem », en fédérant les escaliers à l’aide de masques métalliques, en créant une ligne de ciel oblique et en donnant à la cheminée un caractère métallique.

A l’opposé, les autres bâtiments traités en bardage métallique seront de couleur neutre gris-bleu pastel de manière à jouer le mimétisme avec le ciel, fond d’écran naturel de l’unité de production.

Afin de favoriser l’intégration paysagère du futur site 3CA, une butte végétalisée d’une hauteur moyenne de 3,5 m sera édifiée sur la partie Ouest de la limite d’exploitation. Cette butte à degré doux et progressifs sera plantée de couvre-sol messicoles, d’essences et de couleurs différentes « façon prairie fleurie ». Le haut de la butte sera planté de bosquets d’arbres variés.

Les vues de la page suivante présentent l’intégration paysagère du futur site 3CA.

Vue d’insertion paysagère 3D (ok)

### LUMINOSITE

La carte ci-dessous indique l’intensité lumineuse artificielle de la France et précise que la région Nord-Pas-de-Calais possède une intensité lumineuse assez importante par rapport au reste du territoire national.

- Intensité lumineuse artificielle de la France (Source : Association AVEX)

- La carte ci-après présente l’intensité lumineuse artificielle à proximité de la zone d’étude.

3CA

- Intensité lumineuse artificielle de la zone d’étude (Source : Association AVEX)

Légende des couleurs :

Blanc : 0-15 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution Lumineuse omniprésente typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale.

Magenta : 25-80 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.

Rouge : 80 -150 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir.

Orange : 150-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.

Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu.

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40-50° de hauteur.

Cyan : 1000-1500 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps en fonction des conditions climatiques mais sans éclat, elle se distingue sans plus.

Bleu : 1500-2000 étoiles : Bon ciel la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la section d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur.

Bleu nuit : 2000-3000 étoiles : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.

Noir : + 3000 étoiles visibles, plus de problèmes de pollution lumineuse décelable sur la qualité du ciel.

- Les cartes présentées ci avant montrent que l’intensité lumineuse artificielle est bien présente (couleur magenta) au sein des communes de BIENVILLERS-AU-BOIS et de MONCHY-AU-BOIS.

- Le site 3CA sera équipé d’éclairages permettant son exploitation de nuit comme de jour.

- Les principales sources lumineuses du site qui seront allumées la nuit seront les suivantes :

| - Localisation de l’éclairage | - Puissance de l’éclairage - (en lux) |
| --- | --- |
| - Zone extérieure bureaux et entrée principale | - 100 |
| - Zones des transformateurs, chaudière à récupération de chaleur (sol), plateformes et échelles, portes d’accès, ventilateurs des aérocondenseurs | - 50 |
| - Zones de stockage et réservoirs, parking principal, chemins, niveau sol de l’aérocondenseur | - 20 |
| - Voiries, plateformes et échelles, parking secondaire, chemins, autres équipements extérieurs | - 10 |

- A noter que les installations seront placées sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air) dénommé LFR 53. Afin d’assurer la sécurité des vols aériens, les 2 cheminées seront pourvues d’un balisage adapté.

- La première habitation (155 m NGF) est situé à plus de 500 m de la future limite d’exploitation 3CA et le site sera situé à plus de 150 mètres de la route départementale n°2. Par ailleurs, le site sera entouré de merlons et de végétation et les sources lumineuses seront aussi réduites que possible.

- L’impact des sources lumineuses du site 3CA en période de nuit sera donc limité comme peut le montrer la vue d’insertion ci-dessous.

RD n°2

- Vue de nuit du futur site 3CA depuis la RD n°2 en direction de MONCHY-AU-BOIS

### MILIEU NATUREL

#### Inventaire du patrimoine naturel

La zone étudiée se trouve à une altitude proche de 154 m NGF. Le site 3CA sera implanté à une altitude proche de 153 m NGF.

Le futur site 3CA ne sera pas implanté sur un zonage de protection et d’inventaire (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), site inscrit, NATURA 2000).

Les zones de protection et d’inventaire les plus proches du futur site (≤ 10 km) sont les suivantes :

- ZNIEFF n°151 de type I : « Vallée de la Quilienne, vallons adjacents et Bois d’Orville», à 6,5 km à l’Ouest,

- ZNIEFF n°80PON201 de type II : « Vallée de l’Authie», à 8 km au Sud-Ouest,

- Site inscrit 62SI01 : « Basseux - peupliers et voie romaine », à 7 km au Nord.

#### Expertise faune-flore

La zone d’étude a fait l’objet d’une étude d’impact, expertise faunistique et floristique en Septembre 2008. Cette étude permet d’inventorier la faune et la flore de la zone d’étude, d’analyser les effets potentiels du projet sur l’environnement, et de préconiser selon cet impact des mesures compensatoires et de gestion.

L’intégralité de l’étude est disponible en annexe 4.

Les paragraphes ci-après synthétisent les résultats de l’étude faune-flore.

##### Inventaire floristique

Sur la zone de l’étude faune-flore (dont une partie sera occupée par le projet 3CA), 54 espèces végétales ont été recensées.

La végétation observée sur la zone d’étude, ne présente pas une valeur patrimoniale remarquable au niveau régional. En effet, aucune espèce observée et présente sur le site ne bénéficie d’un statut de protection, ou n’est remarquable.

Par ailleurs, la zone d’étude héberge de nombreuses espèces nitrophiles et/ou commensales des cultures, caractérisant une végétation relativement banale.

##### Inventaire faunistique

Le site de l’étude faune-flore (dont une partie sera occupée par le projet 3CA), accueille des espèces relativement banales, sans forte valeur patrimoniale remarquable pour la région.

Parmi elles, on retrouve :

- l’Alouette des champs et la Perdrix,

- le Vanneau huppé,

- le Bruant jaune.

- Par ailleurs, la zone d’étude semble dotée d’une faible diversité entomologique. En effet, aucune espèce observée sur la zone ne bénéficie d’un statut de protection, ou n’est patrimoniale.

##### Evaluation de l’impact et mesures préventives

La rapport d’expertise faune-flore précise que le projet n’engendrera aucun impact majeur sur la flore et la faune locale, les milieux semi-naturels détruits présentant peu d’intérêt écologique. Toutefois, des mesures compensatoires et des préconisations de gestion des zones non baties devront être respectées.

Les recommandations du rapport d’expertise sont récapitulées ci-après :

- prise en compte des cycles de vie de la faune présente sur le site pour le commencement des travaux. Dans ce sens, la réalisation du CCG 3CA devra idéalement commencer entre novembre et février afin de limiter l’impact du projet sur les espèces.

- plantation de haies (essences régionales indigènes) si des linéaires de haies sont détruits.

La haie n’est pas seulement un élément de décor caractérisant le paysage. C’est un élément important du réseau écologique constituant aussi bien un refuge et une source de nourriture pour la faune qu’un filtre contre les polluants. En particulier, c’est un milieu très intéressant pour l’avifaune puisqu’elle est constituée d’essences à baies. C’est également un réservoir d’insectes utiles.

- favoriser le développement d’une végétation de friche à hautes herbes au niveau d’espaces disponibles.

La végétation de friche à hautes herbes sont des milieux favorables à la faune, et en particulier à l’entomofaune.

- réaliser une fauche tardive pour les espaces concernées et exporter les produits de fauche pour limiter l’enrichissement du milieu et ne pas favoriser les espèces nitrophiles.

La Société 3CA a pris en compte ces recommandations lors de l’élaboration de son projet.

### AGRICULTURE

D’après le site Internet du ministère de l’agriculture et de la pêche AGRESTE, l’agriculture au sein de la commune de MONCHY-AU-BOIS est caractérisée par les éléments du tableau ci-après.

| Nombre d’exploitations | 13 |
| --- | --- |
| Nombre d’exploitations professionnelles | 10 |
| Nombre d’actifs familiaux sur les exploitations | 26 |
| Superficie utilisée pour les exploitations agricoles (en ha) | 752 |
| Terres labourables (en ha) | 680 |
| Superficie toujours en herbe (en ha) | 72 |

Le site retenu s’inscrit dans un paysage agricole. Il est composé de grands espaces cultivés, sans haies, ni clôtures. Les 23 hectares qui seront nécessaires au projet sont actuellement exploités par des agriculteurs.

La culture est prédominante au sein de ce paysage agricole, et plus particulièrement la polyculture (présence de différents types de production agricole : céréales, colza, betteraves, pommes de terre, maïs,…). Ces productions sont vouées à des fins diverses. En effet, les céréales sont destinées à l’agro-alimentaire, les betteraves à l’industrie sucrière (production de sucre) et les pommes de terre à la consommation humaine ou à l’industrie (production de fécule). L’élevage n’y est pas ou peu présent.

La surface réellement occupée par le projet (partie exploitation) représentera environ    1,8 % de la superficie totale utilisée à MONCHY-AU-BOIS pour l’exploitation agricole.     En effet, dans le cadre du projet, les parcelles dont 3CA sera propriétaire et qui ne seront pas utilisées comme surface d’exploitation (≈ 9,5 ha), seront mises à la disposition de l'agriculture.

### MONUMENTS HISTORIQUES

D’après la base de données MERIMEE du Ministère de la Culture, la zone d’étude ne comporte pas de monuments historiques inscrits ou classés dans un rayon de 500 mètres.

D’autres cavités souterraines correspondent à d’anciens abris souterrains creusés essentiellement lors de la première guerre mondiale et parfois réutilisés au cours de la guerre de 39-45. C’est notamment le cas à MONCHY-AU-BOIS où, pendant la dernière guerre, les Allemands avaient aménagé entre autre une infirmerie, un camp de repos, une usine et une voie ferrée souterraine.

Nota : 	Au vu de l’historique de la zone d’étude (zone touchée par la première et la deuxième guerre mondiale), une étude archéologique sera réalisée en amont du projet afin de s’assurer que le futur site 3CA ne recense pas de vestiges particuliers.

### DONNEES METEOROLOGIQUES

Les données météorologiques qui suivent ont été recueillies par le Centre de Météorologie Nationale d'ARRAS.

A titre d’information, les données sont reproduites de façon plus détaillée dans l’annexe n°5.

Vents

Pour la période comprise entre les mois de Janvier 1989 et Décembre 2008, les vents dominants ont été de secteur Sud-Ouest avec une secondaire de secteur Nord-Est.

Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont reportées dans le tableau ci-dessous.

| Classe de vitesse | < 1,5 m/s | de 1,5 à 4,5 m/s | de 4,5 à 8 m/s | > 8 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquences des vents | 19,6 % | 56,9 % | 20,6 % | 2,9 % |

Entre 1989 et 2008, la vitesse instantanée la plus forte (40 m/s) a été enregistrée en Février 1990. La vitesse moyenne annuelle enregistrée entre 1989 et 2008 s’élève à      3,3 m/s.

Températures

Pour la période comprise entre 1987 et 2008, les températures relevées mettent en évidence :

- des moyennes mensuelles comprises entre 3,7° C en Janvier et 18,2° C en Août ;

- une moyenne annuelle de 10,5° C ;

- un minimum absolu obtenu en Janvier 1987 de – 14,1° C ;

- un maximum absolu obtenu en Août 2003 de 37,6° C.

Précipitations

Pour la période allant de 1987 à 2008, on relève les données suivantes :

- hauteur quotidienne maximale des précipitations = 97,4 mm mesurée en          Juillet 2005,

- hauteur moyenne annuelle de précipitation = 750,3 mm,

- pluie horaire période de retour 10 ans (orage décennal) = 24 mm,

- nombre moyen annuel de jours avec précipitations  1 mm = 127,8.

## EAUX ET SOLS

### SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

#### Contexte géologique

##### Description du futur terrain

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de BAPAUME, la zone étudiée repose sur des formations superficielles et Quaternaire de complexes           « des limons des plateaux ».

D’après le site Info Terre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), plusieurs sondages sont implantés près du futur site 3CA.

Les tableaux ci-après reprennent les caractéristiques lithostratigraphiques des formations relevées au niveau des trois sondages, référencés au BRGM comme étant les plus proches de la zone d’étude.

00352X0067/F
(à 1,5 km au Sud-Ouest du site)

| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
| --- | --- | --- |
| De 0 à 9 m | LIMON | QUATERNAIRE |
| De 9 à 42 m | / | SENO-TURONIEN |
| De 12 à 24 m | / | SENO-TURONIEN |

| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
| --- | --- | --- |
| De 0 à 1,5 m | REMBLAIS | HOLOCENE |
| De 1,5 à 10 m | ARGILE A SILEX | QUATERNAIRE |
| De 10 à 40 m | CRAIE A SILEX | CONIACIEN A CAMPANIEN INFERIEUR |
| De 40 à 44 m | CRAIE GRISE | TURONIEN SUPERIEUR |
| De 44 à 49 m | MARNE BLEUE | TURONIEN MOYEN |

00352X0065/F1											     00352X0049/F1

(à 2,2 km à l’Est du site)	  								  (à 1,2 km à l’Ouest du site)

| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
| --- | --- | --- |
| De 0 à 2 m | LIMON | QUATERNAIRE |
| De 2 à 3 m | ARGILE SABLEUSE JAUNE | QUATERNAIRE |
| De 3 à 3,5 m | SILEX | QUATERNAIRE |
| De 3,5 à 6 m | CRAIE BLANCHE | CONACIEN |
| De 6 m à 54 m | CRAIE GRISE A SILEX | TURONIEN |
| De 54 m à 55 m | ARGILE BLEUE | / |

D’après le rapport d’étude géotechnique d’avant-projet ML.09.229 réalisé par le bureau d’études FONDASOL, Les sondages de reconnaissance lithologique d’une profondeur de 20 m au niveau de l’implantation du projet viennent confirmer la nature du sol de la zone d’étude :

| Profondeur | Lithologie |
| --- | --- |
| De 0 m à 0,2 - 0,5 m | Terre végétale brune très silteuse |
| De 0,2 - 0,5 m à 0,9 - 4,5 m | Ensemble de limons très silteux à très argileux beige-roux |
| De 0,9 - 4,5 m à 1,5 - 5,4 m | Ensemble de sables très fins légèrement silteux à argileux beige-verdâtre |
| De 1,5 - 5,4 m à 2 - 11,9 m | Ensemble d’argiles silteuses parfois sableuses bariolées beige-verdâtre |
| De 2 - 11,9 m à 10 - 20 m | Craie blanchâtre |

##### Cavités souterraines

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de BAPAUME, il existe dans la région de la zone étudiée de nombreuses cavités souterraines aménagées dans la craie.

Certains niveaux de craie ont été exploités autrefois en carrière souterraine pour la confection de moellons. Il s’agit d’exploitations par chambres et piliers.

Des cavités souterraines peuvent également correspondre à d’anciens abris souterrains creusés essentiellement lors de la première guerre mondiale et parfois réutilisés au cours de la guerre de 39-45. C’est notamment le cas à MONCHY-AU-BOIS où, pendant la dernière guerre, les Allemands avaient aménagé entre autre une infirmerie, un camp de repos, une usine et une voie ferrée souterraine.

Au vu de l’historique de la zone d’étude, un diagnostic archéologique sera réalisée en amont du projet afin de s’assurer que le futur site 3CA ne recense pas de vestiges particuliers.

#### Contexte hydrogéologique

##### Ressources en eau

La nappe prédominante au droit du site est celle de la craie qui a une importance considérable puisqu’elle assure une bonne partie de l’alimentation en eau potable de la région Nord-Pas-de-Calais.

L’eau circule dans un réseau dense de fissures. Elle est retenue en profondeur par les niveaux marneux imperméables du Turonien moyen.

La nappe est libre dans toute la région et son alimentation s’opère directement à partir des précipitations atmosphériques.

Au droit du futur site 3CA, la craie est protégée par quelques mètres de formations quaternaires (limons). Cette dernière est donc relativement vulnérable.

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques de profondeur de la nappe de la craie, qui ont pu être identifiées à travers les piézomètres recensés sur le site Info Terre du BRGM comme étant les plus proches du futur site.

| Localisation des pièzomètres | Numéro | Profondeur mesurée par rapport au sol | Année de la mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,9 km au Nord du futur site (proximité BERLES AU BOIS) | 00352X0031/P | 25,7 m | 1965 |
| 5 km au Nord-Est du futur site (proximité ADINFER) | 00353X0021/P | 51,5 m | 1965 |
| 2,3 km au Sud du futur site (proximité HANNESCAMPS) | 00352X0009/P1 | 30 m | 1985 |
| 1,2 km au Sud-Ouest du futur site (proximité BIENVILLERS-AU-BOIS) | 00352X0035/P1 | 32,8 m | 1988 |

##### Captages d’alimentation en eau potable (AEP)

L’eau potable délivrée dans le secteur d’étude provient de la nappe de la craie.

La zone d’étude se situe en dehors de tout périmètre de protection rapprochée et éloignée des différents captages d’Alimentation en Eau Potable.

Les caractéristiques des captages actifs, et les plus proches du futur site, sont présentées dans le tableau ci-dessous.

|  | Code BRGM | Exploitant | Distance par rapport au site |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0035-2X-0013/P1 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 1,6 km à l’Ouest du futur site (proximité BIENVILLERS-AU-BOIS) |
| 2 | 00352X0033/P1 | BERLES-AU-BOIS | 1,2 km au Nord du futur site (proximité BERLES-AU-BOIS) |
| 3 | 00353X0067/P1 | DOUCHY-LES-AYETTE | 5,5 km au Sud-Est du futur site (proximité DOUCHY-LES-AYETTE) |
| 4 | 00352X0005/P1 | RANSART | 5 km au Nord-Est du futur site (proximité RANSART) |
| 5 | 00353X0031/P1 | BLAIRVILLE | 7,2 km au Nord-Est du futur site (proximité BLAIRVILLE) |

La localisation des captages d’alimentation en eau potable est présentée à la page suivante.

##### Autres captages

Au sein de la zone d’étude, deux captages à usage industriel ont été recensés, ils sont présentés ci-dessous et localisés sur la carte de la page suivante.

|  | Code BRGM | Exploitant | Distance par rapport au site |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00352X0049/F1 | PICARDE DE MECANIQUE STE | 1,1 km à l’Ouest du futur site (proximité BIENVILLERS-AU-BOIS) |
| 7 | 00352X0059/F1 | ROHART ANDRE ET LOUIS | 2 km au Sud du futur site (proximité HANNESCAMPS) |

Aucun captage à usage agricole n’est recensé à proximité de la zone d’étude.

Plan localisation des captages (ok)

#### Contexte hydrographique

##### Localisation et qualité des eaux de surface

Aucun cours d’eau ne passe à proximité de la zone d’étude.

Les eaux de surfaces les plus proches du futur site 3CA sont constituées par :

- le Cojeul, à 3,3 km au Sud-Est, qui est un affluent de la Sensée et qui se rejette dans le canal Malderrez,

- la Sensée, à 15,5 km au Sud-Est, qui est un affluent de l’Escaut et qui se rejette dans le canal Malderrez,

- le Crinchon, à 3,8 km au Nord, qui est un affluent de la Scarpe,

- l’Ancre, à 11,9 km au Sud, qui se rejette dans la Somme canalisée,

- l’Authie, à 7,7 km au Sud-Ouest, fleuve côtier du Nord de la France qui se jette dans la manche.

A proximité de la zone étudiée, la qualité de certains cours d’eau a été évaluée par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie selon deux référentiels :

      - la grille 1971 : ancienne grille de classification de la qualité des eaux, construite à partir de l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages liés à la santé (production d’eau potable et loisirs et sports aquatiques), considérés comme les usages principaux,

      - le référentiel national SEQ-EAU : nouveau système d’évaluation de la qualité, conforme à la Directive Cadre sur l’Eau.

L’évaluation de l’altération « matières organiques et oxydables » permet de suivre les paramètres tels qu’O2, saturation en O2, DCO, DBO5, COD, NKJ, NH4+, paramètres représentatifs d’une pollution industrielle ou urbaine.

La qualité calculée en 2006 selon chaque référentiel, ainsi que les objectifs de qualité du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie) sont donnés dans le tableau suivant :

| Point référencé | Cours d’eau | Qualité calculée en 2006 |  | Objectifs de qualité (SDAGE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SEQ-EAU « Matières organiques et oxydables » | Grille 1971 |  |
| 035300 | Le Crinchon à AGNY (62) | Passable qualité (couleur jaune) | 2 | 1 |
| 098000 | L’Authie à THIEVRES (62) | Bonne qualité (couleur verte) | 2 | 1 |
| 120500 | L’Ancre à ALBERT (80) | Passable qualité (couleur jaune) | 2 | 1 |
| 044000 | La Sensée (Canal Malderrez) à PALLUEL (62) | Mauvaise qualité (couleur orange) | 2 | 1 |

Les fiches d’évaluation de la qualité des eaux au niveau des stations AGNY, THIEVRES, ALBERT et PALLUEL, éditées par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, sont présentées en annexe 6.

La grille d’appréciation de la qualité des cours d’eau, qui figure également en annexe 6, indique que :

            - la qualité 2 correspond à une eau de qualité moyenne où la vie piscicole est normale avec une reproduction aléatoire ;

            - la qualité 1 correspond à une eau de bonne qualité où la vie piscicole est normale ainsi que la reproduction. La qualité 1 permet l’utilisation pour l’alimentation des animaux.

Cette même annexe présente le nouveau système d’évaluation de la qualité des eaux de surface (SEQ-EAU).

Pour information, la carte ci-après récapitule les objectifs qualité du SDAGE.

Carte SDAGE (ok)

##### Prises d’eau superficielle

La zone d’étude ne comporte pas de captage d’eau superficielle.

##### Caractéristiques hydrométriques

Les débits de La Sensée (canal Malderrez), du Crinchon, de L’Authie et de L’Ancre ont été mesurés et sont disponibles sur le site de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

Toutefois, les stations de mesure se situant à plus de 13 km du futur site 3CA, ces données ne sont pas considérées comme représentatives et n’ont donc pas été interprétées dans le présent dossier.

##### Autres usages de l’eau

Dans la zone étudiée, La Sensée, Le Cojeul et La Scarpe (dont Le Crinchon est un affluent) sont classés en seconde catégorie piscicole.

Dans la Somme, l’Ancre est classée en 1ère catégorie piscicole.

Le cours d’eau le plus proche du futur site 3CA étant Le Cojeul à 3,3 km au Sud-Est, aucune activité de pêche ni aucune zone de baignade contrôlée ou autre activité nautique en milieu naturel (natation, canoë-kayak, aviron) ne sont recensées dans la zone d’étude.

### CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

#### Alimentation et consommation en eau

##### Alimentation en eau

Le site sera alimenté en eau potable par le réseau public, dont la distribution est gérée par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable (SIDEP) CRINCHON COJEUL.

Actuellement, un réseau d’eau potable local alimente en eau le poste RTE. D’après le SIDEP (voir annexe 8), après redimensionnement du réseau d’alimentation, le réseau sera en mesure de fournir, au futur site 3CA, un volume annuel d’eau potable de 50 000 m3 et d’assurer des pointes de consommation de l’ordre de 20 m3/h.

Le réseau public d’eau potable sera protégé par un dispositif de disconnexion afin d’éviter tout retour de produits incompatibles avec la potabilité de l’eau.

Le site disposera d’un stockage d’eau brute de 2 000 m3.

##### Consommation en eau

La consommation maximale en eau sur le site sera d’environ 35 405 m3/an.

Les activités consommatrices d’eau seront les suivantes :

- usages sanitaires,

- production d’eau déminéralisée pour l’alimentation de la chaudière à récupération de chaleur,

- alimentation des réseaux de défense incendie (poteaux incendie…),

- usages ponctuels (lavage des équipements).

A ce stade du projet, 2 « filières eau » sont encore envisagées pour le futur site 3CA :

- filière n°1 :	récupération de l’eau de pluie (voirie et toiture) pour produire de l’eau déminéralisée qui alimentera la chaudière à récupération de chaleur. A noter que l’excédent d’eau de pluie sera infiltré dans un bassin d’infiltration. Cette filière engendrerait une consommation d’eau potable de 21 456 m3/an pour le site 3CA.

- filière n°2 :	infiltration de l’eau de pluie dans un bassin d’infiltration. L’eau potable sera alors utilisée pour la production d’eau déminéralisée qui alimentera la chaudière à récupération de chaleur.

- Cette filière engendrerait une consommation d’eau potable de 35 405 m3/an pour le site 3CA.

Les «2 schémas du circuit de l’eau » envisagés (filières n°1 et 2) sont présentés par les synoptiques ci-après.

Filière n°1 eau (récupération eau de pluie) (ok)

Mettre bon volume eau de pluie par rapport surfaces imperméabilisées

Filière n°2 eau (infiltration eau de pluie) (ok)

Mettre bon volume eau de pluie par rapport surfaces imperméabilisées

#### Mode de collecte et de rejet

Les effluents du site 3CA seront composés :

- d’eaux usées des sanitaires,

- d’eaux pluviales de voiries et de parking,

- d’eaux usées industrielles :

- effluents issus de la production d’eau déminéralisée,

- purge de traçage, de trop plein des chaudières et des condensats,

- effluents issus du lavage des équipements (compresseurs de la turbine à gaz, de l’éventuelle membrane d’osmose inverse, média des filtres).

Le réseau d’assainissement du site sera de type séparatif et comprendra :

- 1 réseau de collecte des eaux usées domestiques,

- 1 réseau de collecte des eaux pluviales de toitures,

- 1 réseau de collecte des eaux pluviales de voiries et de parkings,

- 1 réseau de collecte des eaux usées industrielles.

Les eaux usées industrielles (effluents issus de la production d’eau déminéralisée, purge et trop plein des chaudières, effluents issus du lavage des équipements) seront utilisées autant que possible en circuit fermé et ne rejoindront pas le réseau d’assainissement du site.

- Les paragraphes ci-après présentent les filières de traitement n°1 et n°2 des eaux usées du futur site 3CA.

Les réseaux d’assainissement du futur site (filière n°1 et filière n°2) sont présentés sur le plan au 1/750ème de l’annexe 2.

##### Filière n°1 : Récupération de l’eau de pluie

Les eaux usées domestiques transiteront par une fosse toutes eaux avant d’être infiltrées par un réseau d’épandage souterrain conforme à l’arrêté du 6 Mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. La fosse toutes eaux sera dimensionnée pour un débit de 3 m3/j (soit 35 personnes rejetant chacune 85 l/j).            Le volume total de cette dernière sera de 10 m3 et permettra ainsi un temps de séjour des eaux usées domestiques de l’ordre de 3 jours avant rejet au réseau d’épandage souterrain. La surface de référence d’épandage est de    3 m2 pour 150 l/j de rejet. La surface d’épandage sera ainsi au minimum de 60 m2 ((3 000/150) x 3)).

Les eaux pluviales de toitures seront collectées par chéneaux ou gouttières et acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 2 200 m3 en sortie duquel elles seront filtrées grossièrement (feuilles…) puis dirigées dans un second temps vers une réserve d’eau brute               de 2 000 m3. Les eaux pluviales de voiries et parkings seront acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 1 200 m3 en sortie duquel elles seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures de classe 1 (Hydrocarbures Totaux < 5 mg/l) puis dirigées dans un second temps vers la réserve d’eau brut de 2 000 m3. Le séparateur d’hydrocarbures sera dimensionné pour traiter au minimum un débit d’eau usée de 30 l/s.         Le débit de traitement sera ainsi de 2 592 m3/j ce qui est bien supérieur au 1 614 m3/j (94,3 mm/j x 10-3 x 12 870 m2) d’eaux pluviales de voiries et parkings récupérables en cas de précipitations maximales (97,4 mm/j).     En cas de pluie décennale (24 mm/h), les 309 m3 (24 mm/h x 10-3               x 12 870 m2) d’eaux pluviales de voiries et parkings seront stockés dans le bassin de récupération de 1 200 m3 puis traitées dans les 3 heures suivantes.

Les eaux pluviales constitueront ainsi la réserve d’eau brute d’un volume de 2 000 m3. Cette eau sera utilisée pour la production d’eau déminéralisée qui alimentera la chaudière de récupération de chaleur (1 200 m3), et pour les moyens de lutte contre l’incendie (800 m3 pour l’alimentation des poteaux incendie du site et pour les installations de sprinklage).

A noter que l’excédent d’eau de pluie sera infiltré dans un bassin d’infiltration d’une surface au sol de 2 400 m2.

Les eaux usées industrielles issues de la production d’eau déminéralisée, et ponctuellement du lavage des équipements, seront collectées dans une réserve d’eaux usées de 200 m3. L’ensemble des effluents collectés sera alors traité en tant que déchet par une société extérieure spécialisée.        Les eaux usées industrielles issues des purges de traçage, de trop plein des chaudières et des condensats, seront traitées sur site par floculation.        Les « eaux propres » issues du traitement seront dirigées vers la réserve d’eau brute de 2 000 m3 afin d’être réutilisées dans le process, et les boues décantées seront collectées et traitées en tant que déchets par une société extérieure spécialisée.

##### Filière n°2 : Infiltration de l’eau de pluie

Les eaux usées domestiques transiteront par une fosse toutes eaux avant d’être infiltrées par un réseau d’épandage souterrain conforme à l’arrêté du 6 Mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. La fosse toutes eaux sera dimensionnée pour un débit de 3 m3/j (soit 35 personnes rejetant chacune 85 l/j).            Le volume total de cette dernière sera de 10 m3 et permettra ainsi un temps de séjour des eaux usées domestiques de l’ordre de 3 jours avant rejet au réseau d’épandage souterrain. La surface de référence d’épandage est de    3 m2 pour 150 l/j de rejet. La surface d’épandage sera ainsi au minimum de 60 m2 ((3 000/150) x 3)).

Les eaux pluviales de toitures seront collectées par chéneaux ou gouttières et acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 2 200 m3 en sortie duquel elles seront filtrées grossièrement puis dirigées dans un second temps vers un bassin d’infiltration d’une surface au sol de 2 400 m2. Les eaux pluviales de voiries et parkings seront acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 1 200 m3 en sortie duquel elles seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures de classe 1 (Hydrocarbures Totaux < 5 mg/l) puis dirigées dans un second temps vers le bassin d’infiltration où elles seront infiltrées naturellement.

Le séparateur d’hydrocarbures sera dimensionné pour traiter au minimum un débit d’eau usée de 30 l/s. Le débit de traitement sera ainsi de          2 592 m3/j ce qui est bien supérieur au 1 614 m3/j (94,3 mm/j x 10-3 x 12 870 m2) d’eaux pluviales de voiries et parkings récupérables en cas de précipitations maximales (97,4 mm/j). En cas de pluie décennale             (24 mm/h), les 309 m3 (24 mm/h x 10-3 x 12 870 m2) d’eaux pluviales de voiries et parkings seront stockés dans le bassin de récupération de       1 200 m3 puis traitées dans les 3 heures suivantes.

Les eaux usées industrielles issues de la production d’eau déminéralisée, et ponctuellement du lavage des équipements, seront collectées dans une réserve d’eaux usées de 200 m3. L’ensemble des effluents collectés sera alors traité en tant que déchet par des sociétés extérieures spécialisées.    Les eaux usées industrielles issues des purges de traçage, de trop plein des chaudières et des condensats, seront traitées sur site par floculation.        Les « eaux propres » issues du traitement seront dirigées vers la réserve d’eau brute de 2 000 m3 afin d’être réutilisées dans le process, et les boues décantées seront collectées et traitées en tant que déchets par une société extérieure spécialisée.

#### Caractéristique des rejets

##### Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques transiteront par une fosse toutes eaux avant d’être infiltrées par un réseau d’épandage souterrain conforme à l’arrêté du 6 Mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.

Ces eaux seront susceptibles de contenir des matières organiques fécales. Le volume total d’eaux usées domestiques générées par le futur site 3CA sera d’environ 1 095 m3/an.

##### Eaux usées industrielles

- Les eaux usées industrielles seront constituées :

- des purge de traçage, des trop pleins des chaudières et des condensats.

- des effluents issus du lavage des équipements (compresseurs de la turbine à gaz, de l’éventuelle membrane d’osmose inverse, média des filtres), chargés en détergents et en antigel (lorsque le nettoyage sera réalisé en hiver). A noter que le choix des détergents utilisés se portera sur les détergents les plus biodégradables disponibles sur le marché.

- des effluents issus de la production d’eau déminéralisée, constitués d’eau potable dans laquelle les sels minéraux sont concentrés 3 à 4 fois.

Ces eaux usées industrielles (eaux issues de la production d’eau déminéralisée et du lavage des équipements) seront dirigées puis stockées dans une réserve d’eaux usées de 200 m3. L’ensemble des effluents collectés sera alors évacué et traité en tant que déchet par une société extérieure spécialisée. Les effluents issus des purges de traçage, des trop pleins de chaudière et des condensats, sont chargés en sels. Ils seront traités sur site par floculation. Les « eaux propres » issues du traitement seront dirigées vers la réserve d’eau brute de 2 000 m3 afin d’être réutilisées dans le process, et les boues décantées seront collectées et traitées en tant que déchets par une société extérieure spécialisée.

##### Eaux pluviales de voiries et de parkings

Les eaux pluviales de voiries et de parkings seront susceptibles de contenir :

- des matières en suspension (poussières minérales),

- des traces d’huiles, de graisses et d’hydrocarbures.

Pour la filière n°1 (récupération de l’eau de pluie), les eaux pluviales de voiries et parkings seront acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 1 200 m3 en sortie duquel elles seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures de classe 1 puis dirigées dans un second temps vers la réserve d’eau brute de 2 000 m3 en vue de leur réutilisation. A noter que l’excédent d’eau de pluie sera infiltré dans un bassin d’infiltration d’une surface au sol de 2 400 m2.

Pour la filière n°2 (infiltration des eaux pluviales), les eaux pluviales de voiries et parkings seront acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 1 200 m3 en sortie duquel elles seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures de classe 1 puis dirigées dans un second temps vers le bassin d’infiltration d’une emprise au sol de 2 400 m2.

En sortie de séparateur, les concentrations maximales des principaux polluants présents dans ces eaux respecteront les valeurs suivantes :

- hydrocarbures : 5 mg/l,

- MES : 35 mg/l.

Sur la base des données météorologiques exposées dans le paragraphe 1.6 de la présente Etude d’Impact, le calcul du débit annuel moyen tient compte de la hauteur annuelle moyenne des précipitations sur les 
21 dernières années (750,3 mm).

Le débit de pointe est estimé à partir de la hauteur horaire maximale des précipitations correspondant à un orage décennal (24 mm).

Le débit moyen et le débit de pointe d’eaux pluviales de voiries et parking  qui seront générés par les installations 3CA sont estimés comme suit :

|  | Surface des voiries et parking* (17 113 m2) |
| --- | --- |
| Débit annuel moyen (m3/an) | 12 840 |
| Débit de pointe (m3/h) | 411 |

* incluant la voirie d’accès au site d’une superficie de 1 536 m2

Le débit de pointe d’eaux pluviales de voiries et parking, drainées vers le séparateur d’hydrocarbures a été estimé à environ 411 m3/h.

Le débit annuel moyen sera de l’ordre de 12 840 m3/an.

##### Eaux pluviales de toitures

Au vue des futures activités du site, les eaux pluviales de toitures peuvent être considérées comme exemptes de pollution.

Pour la filière n°1 (récupération de l’eau de pluie), les eaux pluviales de toitures seront collectées par chéneaux ou gouttières et acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 2 200 m3 en sortie duquel elles seront filtrées grossièrement (feuilles…) puis dirigées dans un second temps vers une réserve d’eau brute de 2 000 m3. A noter que l’excédent d’eau de pluie sera infiltré dans un bassin d’infiltration d’une surface au sol de 2 400 m2.

Pour la filière n°2 (infiltration de l’eau de pluie), les eaux pluviales de toitures seront collectées par chéneaux ou gouttières et acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 2 200 m3 en sortie duquel elles seront filtrées grossièrement (feuilles…) puis dirigées dans un second temps vers un bassin d’infiltration d’une emprise au sol de 2 400 m2.

Sur la base des données météorologiques exposées dans le paragraphe     1.6 de la présente Etude d’Impact, le débit moyen et le débit de pointe d’eaux pluviales de toitures qui seront générés par les installations 3CA sont estimés comme suit :

|  | Surface des toitures (12 870 m2) |
| --- | --- |
| Débit annuel moyen (m3/an) | 9 657 |
| Débit de pointe (m3/h) | 309 |

Pour le projet, le débit de pointe d’eaux pluviales de toitures a été estimé à environ 309 m3/h.

Le débit annuel moyen sera au maximum de 9 657 m3.

Plan réseau assainissement filière n°1 et filière n°2 (ok)

### CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

Les activités du futur site 3CA figurent spécifiquement parmi les catégories d’activités industrielles visées à l’annexe I de la Directive n°2008/1/CE du 15 Janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Le guide LCP (grandes installations de combustion) a été étudié. Concernant le volet eau, les MTD susceptibles d’être applicables aux futures installations 3CA sont celles du paragraphe 3 (processus et techniques générales de réduction des émissions des grandes installations de combustion) du document de référence LCP. Les MTD applicables sont reprises dans les tableaux ci-après.

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.10.1 Eaux usées provenant des station d’épuration | - l’eau est prétraitée avant d’être utilisée dans les grandes installations de combustion. - les prétraitements effectués sont l’adoucissement et la déminéralisation. - les eaux usées provenant des différentes parties de l’installation d’adoucissement sont en principe recyclées dans le processus. - au niveau des installations de déminéralisation : l’échange d’ions (résines) effluents de régénération. | L’eau alimentant la chaudière de récupération de chaleur sera déminéralisée par résines échangeuses d’ions ou par osmose inverse. Les eaux usées issues, des condensats, des purges de traçage et des trop pleins de chaudière seront traitées par floculation. L’eau traitée sera réutilisée dans le process. Les eaux usées issues de la déminéralisation (eaux salées en forte concentration) et les eaux de lavage seront évacuées en tant que déchet (voir volet eaux de l’étude d’impact). |
| 3.10.2 Eaux usées provenant des systèmes du circuit de refroidissement | - il s’agit des eaux provenant de la purge de déconcentration des tours de refroidissement à voie humide et du drainage occasionnel provenant de l’évacuation du bassin des tours de refroidissement. Dans les systèmes de refroidissement à passage unique, il faut prendre en compte les températures de décharge de l’eau de refroidissement et la concentration des biocides ou d'autres additifs. | Sans objet (le système de refroidissement utilisé sera le système par aérocondenseurs). |

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.10.3 Eaux usées provenant d’autres sources du processus de génération de vapeur | - purge de déconcentration des générateurs de vapeur de type tambour, - eaux usées de laboratoire et échantillonnage, - rejets provenant du cycle de vapeur d’eau, - rejets provenant des systèmes de chauffage urbain, - effluents condensés de régénération des installations de polissage, - manutention des cendres et du mâchefer et effluents des systèmes d’évacuation, - effluents de nettoyage chimique de la chaudière, - effluents de conservation humide de la chaudière, - eaux de lavage des générateurs de vapeur, des générateurs d’air chaud, des chauffages à gaz, des dépoussiéreurs électrostatiques, des DENOx, des installations de désulfuration des gaz de combustion et des autres équipements, - effluents huileux (déshydratation du fuel domestique stocké et des réservoirs quotidiens, débit des systèmes de traitement du fuel lourd et/ou du gazole, bâtiment des moteurs diesel ou des turbines, zones de transformateur, etc.). | Les eaux usées issues des condensats, des purges de traçage et des trop pleins de chaudière seront traitées par floculation. L’eau traitée sera réutilisée dans le process. Les eaux boueuses seront évacuées en tant que déchet. Les eaux usées issues de la déminéralisation (eaux salées en forte concentration) et les eaux de lavage seront évacuées en tant que déchet (voir volet eaux de l’étude d’impact). |
| 3.10.4 Eaux usées provenant des systèmes de nettoyage des gaz de combustion | - prescriptions sur les systèmes de nettoyage des gaz de combustion de type humide | Sans objet (le projet 3CA ne présentera pas de systèmes de nettoyage des gaz de combustion humide). |

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.10.5 Eaux usées provenant des sanitaires | - les niveaux actuels des émissions sont en principe de 75 litres/personne/jour. Les émissions ont une teneur organique élevée. - les huiles usagées (lubrifiants) sont considérées comme des déchets solides et elles sont habituellement collectées puis traitées par un sous-traitant autorisé (incinération, régénération, etc.). | La consommation d’eau maximale pour les sanitaires sera de 1 095 m3/an. Ces eaux seront traitées par une fosse toutes eaux puis infiltrées par un réseau d’épandage conformément à l’arrêté du 6 Mai 1996 (voir le volet eau de l’étude d’impact). Les huiles usagées seront évacuées en tant que déchets par une société spécialisée et autorisée (voir le volet déchet de l’étude d’impact). |
| 3.10.6 Techniques de traitement des eaux usées | - existence d’une gamme de technique de traitement assez large (physique, chimique, biologique) dépendant des caractéristiques des effluents considérés. | Les eaux usées des sanitaires seront traitées par une fosse toutes eaux puis infiltrées par un réseau d’épandage conformément à l’arrêté du 6 Mai 1996. Les eaux usées issues de la déminéralisation (eaux salées en forte concentration) et les eaux de lavage seront évacuées en tant que déchet (voir volet eaux de l’étude d’impact). Les eaux usées issues, des condensats, des purges de traçage et des trop pleins de chaudière seront traitées par floculation. L’eau traitée sera réutilisée dans le process. Les eaux boueuses seront évacuées en tant que déchet. Eaux pluviales : Filière n°1 : Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis seront déminéralisées. Les eaux pluviales de toitures seront filtrées grossièrement puis déminéralisées. Filière n°2 : Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis seront infiltrées. Les eaux pluviales de toiture seront filtrées grossièrement puis infiltrées. (voir volet eau de l’étude d’impact) |

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.10.7 Autres eaux usées | - les eaux d’écoulement en surface proviennent de la contamination des eaux pluviales de toiture. La contamination des eaux de pluie a lieu lorsque les matériaux tels que la poussière (particules de charbon) provenant du stockage du combustible, de la surface de déposition, etc. ou des huiles sont lavés dans le système de drainage. La contamination de l’eau en surface peut être prévenue ou réduite par l’utilisation des bassins de sédimentation, par un stockage intelligent du combustible et des autres matières premières ainsi que par un bon nettoyage de l’ensemble de l’installation. - les eaux de ruissellement peuvent être collectées séparément. Après l’étape de sédimentation ou un traitement chimique, elles peuvent être réutilisées à d’autres fins dans le processus de production sous forme d’eaux pulvérisées pour prévenir la formation de poussière provenant du stockage des combustibles solides. - L’eau provenant du système sanitaire est en principe déchargée dans le réseau d’assainissement public. - Pour réduire la concentration des polluants aquatiques, des techniques au point de rejet telles que la neutralisation, la floculation, la sédimentation et le filtrage peuvent être utilisées. Ces techniques sont en principe utilisées ensemble dans une station d’épuration finale ou centrale située sur le site. | Les eaux usées des sanitaires seront traitées par une fosse toutes eaux puis infiltrées par un réseau d’épandage conformément à l’arrêté du 6 Mai 1996. Les eaux usées issues de la déminéralisation (eaux salées en forte concentration) et les eaux de lavage seront évacuées en tant que déchet (voir volet eaux de l’étude d’impact). Les eaux usées issues, des condensats, des purges de traçage et des trop pleins de chaudière seront traitées par floculation. L’eau traitée sera réutilisée dans le process. Les eaux boueuses seront évacuées en tant que déchet. Eaux pluviales : Filière n°1 : Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis seront déminéralisées. Les eaux pluviales de toiture seront filtrées grossièrement puis déminéralisées. Filière n°2 : Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis seront infiltrées. Les eaux pluviales de toiture seront filtrées grossièrement puis infiltrées. (voir volet eau de l’étude d’impact) |

Par ailleurs, le paragraphe 7.5.4.1 du document de référence LCP indique des pratiques concernant le risque de pollution de l’eau.

L’exploitation d’un CCG induit la génération des effluents aqueux suivants :

- eaux de lavages de la turbine et de la chaudière,

- eaux de purge des chaudières,

- eaux issues de l’installation de déminéralisation,

- eaux de ruissellement,

- eaux des sanitaires.

- Concernant le risque de pollution de l’eau par les hydrocarbures (huiles ou autres) il est indiqué qu’il est impossible de prévenir l’occurrence d’une contamination des eaux (lavage et ruissellement). Cependant, la séparation des hydrocarbures contenus dans l’eau par l’intermédiaire d’un séparateur d’hydrocarbures est indiquée comme suffisante pour éviter un impact. Ces moyens seront mis en œuvre dans le cadre du projet 3CA.

### MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

#### Concernant la consommation en eau

Le futur site 3CA sera alimenté en eau potable par le réseau public dont la distribution est gérée par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable (SIDEP) CRINCHON COJEUL.

Le réseau public d’eau potable sera protégé par un dispositif de disconnexion afin d’éviter tout retour de produits incompatibles avec la potabilité de l’eau.

- Dans le cadre du projet 3CA, des mesures seront été prises afin de limiter la consommation d’eau par les installations. Parmi celles-ci on retrouvera :

- le choix du système de refroidissement par aérocondenseurs pour le Cycle Combiné Gaz (CCG) et ses auxiliaires.

- Les systèmes à aérocondenseurs, qui ont été choisis pour le projet 3CA, utilisent le principe de refroidissement par air sans pulvérisation d’eau. Ainsi, le projet 3CA n’engendrera pas de consommation d’eau pour le refroidissement des installations, alors que pour comparaison, des technologies de refroidissement comme les tours aéroréfrigérantes (utilisées pour des projets similaires) peuvent consommer jusqu’à        450 m3/h d’eau.

- le recyclage des eaux industrielles issues des purges de traçage, des purges de trop plein de chaudière et des condensats. En effets, les effluents seront collectés puis traités sur site par floculation.

- Les eaux traitées seront dirigées vers le réservoir d’eau brute de 2 000 m3 afin d’être réutilisées dans le process.

- la mise en place d’un suivi de la consommation rendant ainsi détectable toute dérive de la consommation.

- par ailleurs, dans le cas où la filière n°1 serait retenue pour le projet 3CA, un réseau de récupération d’eaux pluviales de toitures et de voiries serait mis en place afin de collecter les eaux pluviales puis de les diriger vers le bassin de 2 000 m3. Ces eaux seront utilisées pour la production d’eau déminéralisée afin d’alimenter la chaudière à récupération de chaleur     (1 200 m3) et pour les moyens de lutte contre l’incendie (800 m3 pour l’alimentation des poteaux incendie du site et des systèmes de sprinklage).

- La filière n°1 (récupération d’eau de pluie) permettrait de réduire la consommation en eau du site et d’économiser environ 13 949 m3 d’eau potable.

#### Concernant les rejets

##### Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques transiteront par une fosse toutes eaux avant d’être infiltrées par un réseau d’épandage souterrain conforme à l’arrêté du 6 Mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.

##### Eaux pluviales

Dans le cas de la filière n°1 (récupération d’eaux de pluie), les eaux pluviales seront récupérés et traitées en conséquence afin d’être réutilisées dans le process (alimentation de la chaudière à récupération de chaleur).

Dans le cas de la filière n°2, les eaux pluviales de toitures seront collectées par chéneaux ou gouttières et acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de 2 200 m3 en sortie duquel elles seront filtrées grossièrement (feuilles…) puis dirigées dans un second temps vers un bassin d’infiltration. Les eaux pluviales de voiries et parkings seront acheminées dans un premier temps vers un bassin de récupération de         1 200 m3 en sortie duquel elles seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures de classe 1 (hydrocarbures ≤ 5 mg/l) puis dirigées dans un second temps vers le bassin d’infiltration.

- Faisabilité de la gestion des eaux pluviales de voiries par infiltration sur le site :

Dans le cadre du projet, la société 3CA a étudié la faisabilité d’infiltrer les eaux pluviales collectées sur les surfaces imperméabilisées du futur site.

Le dimensionnement du bassin d’infiltration (2 400 m2) d’emprise au sol), présenté en annexe 16, permet de conclure que :

- au vu du coefficient de perméabilité du site (10-5), l’épuisement des eaux pluviales par bassin d’infiltration serait envisageable sur site. Le rapport des essais de perméabilité se trouve en annexe 24.

- le risque industriel, et notamment celui lié à la rétention des eaux d’extinction d’incendie en cas de sinistre majeur, sera géré par le bassin de récupération des eaux pluviales de voiries et de parking qui fera également office de bassin de confinement.

- Calcul de l’incidence des eaux pluviales sur l’Environnement

Au vu de la nature des rejets atmosphériques du site (NOx, CO, SO2 et poussières), les eaux pluviales de toitures n’engendreront pas d’incidence sur l’Environnement.

La pollution des eaux pluviales de voiries imperméabilisées peut être estimée grâce aux campagnes de mesures réalisées pour le compte des services de l’état (D.D.A.F., D.I.R.E.N., etc) qui ont permis de quantifier les principaux éléments polluants contenus dans les eaux pluviales de ruissellement collectées sur des surfaces imperméabilisées de lotissement, parking ou Z.A.C., et de zones urbaines denses ou Z.A.C. de forte densité.

Ces données sont résumées dans le tableau ci-après :

| Paramètres de pollution | Rejets pluviaux Lotissement-Parking-ZAC | Rejets pluviaux Zone urbaine dense ZAC de forte densité |
| --- | --- | --- |
| MES | 660 kg/ha/an | 1000 kg/ha/an |
| DCO | 630 kg/ha/an | 820 kg/ha/an |
| DBO5 | 90 kg/ha/an | 120 kg/ha/an |
| Hydrocarbures totaux | 15 kg/ha/an | 25 kg/ha/an |

Source : Document « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement » Edition Octobre 2004.

Dans notre étude, pour évaluer la pollution susceptible d’être générée sur les voiries lourdes du futur site 3CA constituées par les parkings des poids lourds et voitures légères, les pistes de circulation et les aires de chargement/déchargement, nous nous placerons volontairement dans le cas majorant constitué par une ZAC de forte densité.

- Cas d’une période de pluie d’une année (750,3 mm/an)

Ainsi, la pollution susceptible d’être collectée au niveau des eaux pluviales de voiries lourdes du site est reportée dans le tableau     ci-après :

| Paramètres de pollution | Rejets pluviaux Zone urbaine dense ZAC de forte densité | Pollution des EP de voiries du site 3CA (16 893 m² de voiries et parkings y compris voirie d’accès au site) |
| --- | --- | --- |
| MES | 1000 kg/ha/an | 1689,3 kg/an |
| DCO | 820 kg/ha/an | 1385,3 kg/an |
| DBO5 | 120 kg/ha/an | 202,8 kg/an |
| Hydrocarbures totaux | 25 kg/ha/an | 42,3 kg/an |

Nous pouvons estimer l’abattement sur la pollution des eaux pluviales de voiries générées sur le site après prétraitement par un séparateur d’hydrocarbures. Les rendements théoriques, d’un séparateur d’hydrocarbures de classe 1, sur les polluants sont présentés ci-dessous :

| Paramètres | MES | DCO | DBO5 | HCT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendement théorique du prétraitement | 85 % | 80 % | 85 % | 90 % |

Ainsi, les flux de pollution estimés au niveau du rejet des eaux pluviales prétraitées de la Société 3CA seront :

| Paramètres de pollution | Charge estimée en entrée du débourbeur / séparateur d’hydrocarbures | Rendement théorique épuratoire | Charge estimée en sortie du débourbeur / séparateur d’hydrocarbures | Concentration pour une pluie annuelle de 750,3 mm/an et une surface imperméabilisée de 16 893 m², soit un volume de 12 675 m3 | Objectif de référence pour le milieu naturel (Qualité 1 – objectif SDAGE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | 1689,3 kg/an | 85 % | 253,4 kg/an | 20 mg/l | ≤ 70 |
| DCO | 1385,3 kg/an | 80 % | 277,1 kg/an | 21,9 mg/l | ≤ 25 |
| DBO5 | 202,8 kg/an | 85 % | 30,5 kg/an | 2,4 mg/l | ≤ 5 |
| Hydrocarbures totaux | 42,3 kg/an | 90 % | 4,23 kg/an | 0,4 mg/l | ≤ 1 |

Ainsi, l’objectif de qualité 1 (SDAGE) pour les cours d’eau recensés à proximité de la zone d’étude (le Crinchon, l’Authie, l’Ancre et la Sensée) sera respecté.

##### Eaux usées industrielles

Les eaux usées industrielles issues de la production d’eau déminéralisée, et ponctuellement du lavage des équipements, seront collectées dans une réserve d’eaux usées de 200 m3. L’ensemble des effluents collectés sera alors traité en tant que déchet par des sociétés extérieures spécialisées.

Les eaux usées industrielles issues des purges de traçage, de trop plein des chaudières et des condensats, seront traitées sur site par floculation.               Les « eaux propres » issues du traitement seront dirigées vers la réserve d’eau brute de 2 000 m3 afin d’être réutilisées dans le process, et les boues décantées seront collectées et traitées en tant que déchets par des sociétés extérieures spécialisées.

#### Concernant les déversements accidentels

Conformément à l’Arrêté du 2 Février 1998, tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols sera associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

De plus, au sein des futures installations, les produits chimiques incompatibles ne seront pas stockés sur une rétention commune.

#### Concernant les eaux d’extinction d’incendie

##### Calcul du besoin en eau

L’évaluation des besoins en eaux d’extinction d’incendie est effectuée selon le document technique D9 relatif à la défense extérieure contre l’incendie (édition 2001 éditée par l’INESC – FFSA – CNPP).

Pour le projet 3CA, les activités se rapprochant le plus du futur site de MONCHY-AU-BOIS sont « chaufferies et gazogènes » (fasicule A de la D9) et « postes de compression de gaz de ville et de gaz naturel »    (fasicule M de la D9).

La catégorie de risque pour ces activités est RS (Risque spécial).            Afin d’appliquer la D9, nous avons notamment considéré, d’une façon majorante, le classement de l’activité en risque 3.

De même, le calcul suivant le guide D9 a été effectué pour la configuration la plus majorante à savoir la plus grande surface du futur site non recoupée par un mur coupe-feu (bâtiment turbines 2 800 m2).

Ainsi, dans le cadre du projet 3CA, les besoins en eau d’extinction incendie, pour le futur site, sont estimés à 210 m3/h pour une surface de 2 800 m2, soit 420 m3 pour un incendie de 2h.

Parmi les 800 m3 d’eau dont disposera le site 3CA pour la défense incendie, environ 420 m3 seront disponibles pour l’alimentation des poteaux incendie et environ 380 m3 seront dédiés à l’alimentation des systèmes de sprinklage.

Les détails du calcul D9 sont présentés en annexe 9.

##### Calcul de la rétention des eaux d’extinction d’incendie

Le calcul de la rétention des eaux d’extinction d’incendie a été effectué selon le document technique D9A (INESC-FFSA-CNPP - Ed 08/2004).    La note de calcul est présentée en annexe 9.

Ce calcul prend en compte le volume d’eaux d’extinction correspondant à un incendie de 2h au sein de la plus grande surface de bâtiment non recoupée par un mur coupe-feu (Bâtiment turbines soit 420 m3), le volume d’eau lié aux intempéries (300 m3), le volume lié à l’utilisation du sprinklage (380 m3), ainsi que le volume lié à la présence de stock de liquide (20 % du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume, ici le volume du réservoir des eaux usées (200 m3) soit 200 x 0,2 = 40 m3), soit un volume total à confiner de 1 140 m3.

Il est donc prévu d’équiper le site d’un bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie d’un volume de 1 200 m3. Il s’agira du bassin de récupération des eaux pluviales de voiries et de parkings qui fera également office de bassin de confinement des eaux d’extinction d’incendie. En aval de ce bassin, une vanne de barrage asservie à la détection incendie sera installée.

En fonctionnement normal, les eaux pluviales de voiries et de parkings transiteront dans ce bassin avant d’être dirigées vers la réserve d’eau brute                    (filière n°1 : récupération d’eau de pluie) ou vers le bassin d’infiltration (filière n°2 : infiltration d’eau de pluie).

En mode dégradé, la vanne se fermera et le bassin retiendra les eaux d’extinction d’incendie. Après l’incendie, les eaux seraient pompées et évacuées pour élimination selon une filière autorisée.

Conformément à l’article 12 de la circulaire du 17 Décembre 1998 relative à l’arrêté ministériel du 2 Février 1998, « la capacité d’un bassin susceptible de recevoir simultanément des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  - soit la somme du volume des eaux d’extinction de l’incendie le plus pénalisant, du volume des premiers flots de la pluie annuelle sur les surfaces imperméabilisées, et du volume lié à la présence de stock de liquide (20 % du plus grand volume) ;

  - soit le volume des premiers flots de la pluie décennale sur les surfaces imperméabilisées. »

Dans notre cas, ces volumes sont estimés à :

- Volume maxi incendie + eau sprinklage + 1ers flots pluie annuelle + 20 % du plus grand volume lié au stock de liquides                           = 420 + 380 + 300 + 40 = 1 140 m3,

- Volume orage décennal = 720 m3,

Le volume de stockage à retenir est de 1 140 m3 pour le confinement.

#### Concernant la compatibilité vis-à-vis du SDAGE

Les tableaux ci-après examinent la compatibilité de l’implantation du site 3CA vis-à-vis de certaines dispositions du SDAGE.

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Enjeu 1 : La gestion qualitative des milieux aquatiques |  |  |  |  |
| Orientation 1 | Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux | Disposition 1 | Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou morale), pour leurs installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux obligations au titre du code de l’environnement, du code de la santé publique ou du code général des collectivités locales, ajustent les rejets d’effluents urbains ou industriels au respect de l’objectif général de non dégradation et des objectifs physico-chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût acceptable. Les objectifs sont précisés dans l’annexe F. Les mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité seront à mettre en place en priorité. Tout projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement (ICPE ou loi sur l’eau) doit aussi : - mettre en oeuvre, des techniques permettant de limiter les rejets dans les cours d’eau à écoulements intermittents (stockage temporaire, réutilisation d’eau, …), - s’il ne permet pas de respecter l’objectif général de non dégradation et des objectifs physico-chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau, étudier la possibilité d’autres solutions au rejet direct dans le cours d’eau (stockage temporaire, réutilisation,…). | Le projet 3CA n’engendrera pas de rejets d’eaux usées industrielles dans le milieux naturel. Possibilité de récupération des eaux pluviales pour utilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100% des eaux pluviales (filière eau n°2). |
|  |  | Disposition 2 | Les maîtres d’ouvrage de systèmes d’assainissement de taille inférieure à 200 équivalent habitants adaptent les techniques utilisées afin de respecter l’objectif général de non dégradation et les objectifs physicochimiques spécifiques assignés aux masses d’eau. | Le projet 3CA n’engendrera pas de rejets d’eaux usées industrielles dans le milieux naturel. Les eaux pluviales de voiries et de parkings seront traités par un séparateur d’hydrocarbures avant réutilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100 % (filière eau n°2). Les éventuelles eaux de curage emprunteront les mêmes filières. |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 1 | Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux | Disposition 3 | Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou morale), pour leurs équipements, installations et travaux soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales, améliorent le fonctionnement des réseaux collectifs d’assainissement pour atteindre les objectifs de bon état, en priorité dans les masses d’eau citées dans le programme de mesures. Lors des extensions de réseaux, les maîtres d’ouvrages étudient explicitement l’option réseau séparatif et exposent les raisons qu’ils lui font ou non retenir cette option. | Le projet 3CA n’engendrera pas de rejets d’eaux usées industrielles dans le milieu naturel. Possibilité de récupération des eaux pluviales pour utilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100% des eaux pluviales (filière eau n°2). |
| Orientation 2 | Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) | Disposition 4 | Les SCOT, PLU et cartes communales préviennent l’imperméabilisation et favorisent l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle et contribuent à la réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu naturel. La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des rejets. Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du code de l’environnement ou de la santé correspondant, l‘option d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et favorisant le stockage et ou l’infiltration sera favorisée par le pétitionnaire et la solution proposée sera argumentée face à cette option de « techniques alternatives ». | Possibilité de récupération des eaux pluviales pour utilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100% des eaux pluviales (filière eau n°2). |
| Orientation 4 | Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants | Disposition 6 | Pour limiter l’impact des polluants véhiculés par le drainage, dans un premier temps, des dispositifs aménagés à l’exutoire des réseaux, permettant la décantation et la filtration des écoulements avant rejet au milieu naturel (tampons : prairie inondable, mare végétalisée, …ou autres), seront expérimentés pour en vérifier la faisabilité et l’efficacité. Les gestionnaires des voies de communication veilleront à restaurer et entretenir les fossés enherbés et les haies le long des cours d’eau. | Le projet 3CA n’engendrera pas de rejets d’eaux usées industrielles dans le milieux naturel. Les eaux usées industrielles seront stockées dans une cuve puis éliminées en tant que déchet par une société extérieure autorisée. Les eaux pluviales de voiries et de parkings seront traités par un séparateur d’hydrocarbures avant réutilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100 % (filière eau n°2). Les éventuelles eaux de curage emprunteront les mêmes filières. |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 5 | Améliorer la connaissance des substances dangereuses | Disposition 7 | Les services de l’Etat et ses établissements publics compétents poursuivent la recherche des substances dangereuses dans les milieux aquatiques, y compris les substances médicamenteuses, les molécules hormonales et les radionucléides, et dans les rejets ponctuels ou diffus en partenariat avec les industriels, les collectivités et les agriculteurs afin d’améliorer la définition des actions de suppression ou de réduction des rejets de ces substances dangereuses, en priorité dans les masses d’eau qui n’atteignent pas le bon état chimique. Ces investigations concernent en particulier le développement des bilans par substances, prescrits au titre du code de l’environnement (ICPE et loi sur l’eau) ou du code de la santé, intégrant l’ensemble des sources (naturelle, urbaine, domestique, industrielle, agricole) et détaillant les voies de transfert. | / |
| Orientation 6 | Conduire les actions de réduction à la source et de suppression des rejets de substances toxiques | Disposition 8 | Les exploitants agricoles, les collectivités et les gestionnaires d’espaces veillent à s’inscrire dans une démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour cela, les collectivités et les gestionnaires d’espaces peuvent adhérer à la charte d’entretien des espaces collectifs des groupes régionaux phytosanitaires. Conformément à cette charte, les signataires doivent renseigner annuellement un tableau indicateur de leurs pratiques d’entretien. Pour les collectivités, l’ambition est de parvenir à l’objectif du « zéro phytosanitaires ». Cette disposition est applicable en priorité dans les zones définies par la carte 22 jointe en annexe I. | Le site 3CA n’utilisera pas de produits phytosanitaires. |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 7 | Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable en priorité selon la carte 22. | Disposition 13 | Les collectivités qui exploitent, pour leur alimentation en eau potable, des ressources souterraines polluées par les nitrates ou par les phytosanitaires qui, de ce fait, ont recours à un traitement de potabilisation, sont invitées à mettre en oeuvre, avec les autres usagers (industrie, agriculture) du territoire concerné des actions de réduction des pollutions à la source visant à restaurer la qualité de cette ressource : l’autorité administrative accompagne les collectivités dans cette démarche. Elles peuvent compléter ces actions d’amélioration par une diversification de leur approvisionnement. | / |
| 4.2. Enjeu 2 : La gestion quantitative des milieux aquatiques |  |  |  |  |
| Orientation 8 | Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources en eau | Disposition 16 | Lors de la délivrance des autorisations et des déclarations au titre du code de l’environnement (cadre de la loi sur l’eau ou de la législation relative aux ICPE), le phénomène physique naturel d’artésianisme sur le secteur d’Aire sur la Lys / Béthune au regard de son rôle dans l’alimentation des milieux aquatiques superficiels sera préservé ainsi que l’alimentation des marais arrière- littoraux par la nappe de la craie seront préservés. En application des articles L.214-1 et suivants du code de l’Environnement, l’autorité administrative veille à limiter le pompage excessif risquant d’assécher les puits artésiens et les marais arrière-littoraux et à demander la compensation de toute réduction de l’artésianisme ou de l’alimentation de ces marais arrière-littoraux induite par un nouveau prélèvement lors de son autorisation lorsque cela présente un intérêt dans l’alimentation des milieux aquatiques superficiels. | / |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 13 | Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation | Disposition 21 | Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations et les prescriptions des SCOT, des PLU et des cartes communales veillent à ne pas aggraver les risques d’inondations notamment à l’aval, en limitant l’imperméabilisation, en privilégiant l’infiltration, ou à défaut, la rétention des eaux pluviales et en facilitant le recours aux techniques alternatives et à l’intégration paysagère. Les autorisations et déclarations au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver les risques d’inondations en privilégiant le recours par les pétitionnaires à ces mêmes moyens. | Possibilité de récupération des eaux pluviales pour utilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100% des eaux pluviales (filière eau n°2). |
| Orientation 15 | Maîtriser le risque d’inondation dans les cuvettes d’affaissement minier et dans le polder des wateringues | Disposition 25 | L’Etat, les collectivités territoriales et locales concernés et les gestionnaires des systèmes, installations et équipements de gestion et d’évacuation à la mer des eaux dans la zone des wateringues et la zone des bas champs picards, veillent à améliorer et diffuser la connaissance des enjeux et des risques d’inondation liés à la gestion des eaux en prenant en compte les effets prévisibles du changement climatique. Les SCOT, PLU, cartes communales et les PPRI contribuent à la maîtrise des aménagements et de l’urbanisation dans les territoires fortement exposés aux risques d’inondation pour éviter d’augmenter leur vulnérabilité. Les gestionnaires de systèmes, installations et équipements de gestion et d’évacuation à la mer des eaux de ces zones, veillent à mettre en oeuvre les moyens suffisants et adaptés pour garantir la sécurité des personnes et des biens actuellement exposés aux risques d’inondations, en liaison avec l’Etat et les collectivités (capacité d’évacuation à la mer, création de ZEC…). | / |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Enjeu 3 : La gestion et protection des milieux aquatiques |  |  |  |  |
| Orientation 23 | Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau | Disposition 34 | Les documents d’urbanisme (les SCOT, les PLU, les cartes communales) et les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau au titre du code de l’environnement ou du code rural préservent le caractère naturel des annexes hydrauliques et des zones naturelles d’expansion de crues (ZEC). Les ZEC naturelles pourront être définies par les SAGE. | / |
|  |  | Disposition 35 | Lorsque des opérations ponctuelles de travaux sur les cours d’eau (y compris de curage dans le cadre d’une phase de restauration d’un plan de gestion pluriannuel ou de travaux autorisés), s’avèrent nécessaires, dans les limites législatives et réglementaires (L214-1 et suivants, L215-14 CE et suivants, R215-2 et suivants, arrêté du 30 mai 2008), en vue de rétablir un usage particulier ou les fonctionnalités écologiques d’un cours d’eau, les maîtres d’ouvrage les réalisent dans le cadre d’une opération de restauration ciblant le dysfonctionnement identifié. On veillera dans ce cadre, à la stabilisation écologique du tronçon de cours d’eau ayant subi l’opération, par au minimum la revégétalisation des berges avec des espèces autochtones ainsi qu’à la limitation des causes de l’envasement. S’ils ne peuvent être remis au cours d’eau, les produits de curage sont valorisés, ou, à défaut de filière de valorisation adaptée, éliminés. Le régalage éventuel des matériaux de curage ne doit pas conduire à la création ou au renforcement de digues ou de bourrelets le long des cours d’eau ainsi qu’au remblaiement de zones humides. Ces matériaux de curage doivent respecter les normes en vigueur du point de vue de leur qualité. | Aucuns travaux sur les cours d’eau ne sont prévus. |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Enjeu 3 : La gestion et protection des milieux aquatiques |  |  |  |  |
| Orientation 23 | Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau | Disposition 36 | Les décisions, les autorisations ou les déclarations délivrées au titre de la loi sur l’eau préservent les connexions latérales. Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou morale) veillent à rétablir les connexions latérales des milieux aquatiques, en priorité dans les masses d’eau citées dans le programme de mesures. | Aucuns travaux sur les cours d’eau ne sont prévus. |
| Orientation 24 | Assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole | Disposition 37 | Les solutions visant le rétablissement de la continuité longitudinale s’efforcent de privilégier l’effacement, le contournement de l’ouvrage (bras de dérivation…) ou l’ouverture des ouvrages par rapport à la construction de passes à poissons après étude. | Aucuns travaux sur les cours d’eau ne sont prévus. |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 24 | Assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole | Disposition 40 | Les cours d’eau ou parties de cours d’eau jouant un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant sont définis dans la carte 23 de l’annexe I. Un objectif de restauration de la continuité entre ces réservoirs et le reste de la masse d’eau sur laquelle ils sont situés ainsi que les grands axes migratoires, devra être recherché. Les cours d’eau présentant un enjeu de continuité écologique à long terme sont identifiés par la carte 24 de l’annexe I. Cette carte identifie notamment l’enjeu de protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Elle pourra servir de base à la réflexion sur le classement des cours d’eau concernés sur la liste prévue au 1°de l’article L 214-17-I du Code de l’Environnement en vue de maintenir voire d’améliorer la continuité écologique entre les zones de croissance et de reproduction. Les cours d’eau présentant un enjeu de continuité écologique à court ou moyen terme sont identifiés par la carte 25 en annexe I. Cette carte identifie les cours d’eau sur lesquels il serait notamment nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et/ou une circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non) avant la fin du présent SDAGE. Elle pourra servir de base à la réflexion sur le classement des cours d’eau concernés sur la liste prévue au 2° de l’article L 214-17-I du Code de l’Environnement. Il sera particulièrement tenu compte dans les projets de rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau et lors des réflexions et procédures préalables au classement, de l’enjeu de reconstitution des populations d’anguilles identifié sur certains cours d’eau (par le plan de gestion exigé par le règlement 1100/2007 CE). | Aucuns travaux sur les cours d’eau ne sont prévus. |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 24 | Assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole | Disposition 41 | Les SAGE et les autorités compétentes dans le domaine de l’eau au titre du code de l’environnement veillent à prendre en compte les plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), le plan de gestion de l’anguille exigé par le règlement 1100/2007 CE et les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG). | / |
| Orientation 25 | Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité | Disposition 43 | Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou morale) sont invités à maintenir et restaurer les zones humides. | Aucune zone humide dans la zone d’étude. |
| Orientation 26 | Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité | Disposition 44 | Lors des travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques, les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou morale) veillent à créer des conditions favorables aux espèces autochtones et à leurs habitats et à privilégier le recours au génie écologique. Ils veillent également à améliorer la connaissance sur la localisation des plantes invasives et à mettre en place des moyens de lutte visant à limiter leur prolifération. | Aucuns travaux sur les milieux aquatiques ne sont prévus. |
| 4.4. Enjeu 4 : Le traitement des pollutions historiques |  |  |  |  |
| Orientation 28 | Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dragage | Disposition 52 | Les programmes et les décisions administratives relatives à la prescription ou l’exécution de travaux de curage de cours d’eau domaniaux ou non domaniaux, prévoient la production d’une caractérisation des sédiments afin de déterminer leur dangerosité et leur toxicité, et précisent les modalités de gestion et de stockage des sédiments qui présentent des risques dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la qualité des milieux. Ils identifient et évaluent les risques encourus par les milieux naturels préalablement aux opérations de curages, notamment si les eaux superficielles sont susceptibles de s’infiltrer dans les nappes. | Les eaux issues d’éventuels curages emprunteront la filière de traitement des eaux pluviales de voiries à savoir qu’elles seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant réutilisation dans le process + infiltration de l’excédent (filière eau n°1) ou infiltration à 100 % (filière eau n°2). |

| Dispositions du SDAGE concernées |  |  |  | Dispositions prévues sur le site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientation 29 | Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués | / | L’autorité administrative et les exploitants peuvent mettre en place une surveillance des eaux souterraines pour les installations classées et les sites pollués le nécessitant et poursuivent les actions sur les sites pollués permettant de limiter les transferts de substances polluantes à partir des sites et sols pollués. Ils mettent en place, si nécessaire, des restrictions d’usage des eaux souterraines. | L’activité et les installations du site ne justifieront pas le recours à une surveillance piézométrique de la nappe. |
| 4.5. Enjeu 5 : Des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |

## AIR

### SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

Le site 3CA sera implanté à 1,5 km à l’Ouest du centre-ville de la commune                      de MONCHY-AU-BOIS et à 1 km à l’Est du centre ville de la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS, en bordure de la route départementale n°2.

Les rejets atmosphériques aux alentours du futur site sont principalement dus au trafic routier et aux éventuels rejets de la Société AGRIMETAL, située à 250 mètres à l’Ouest de la future limite d’exploitation.

Au vu du document « l’Industrie au regard de l’Environnement en 2008 » édité par la DRIRE en 2009, aucune source industrielle de pollution atmosphérique n’a été recensée dans la zone d’étude (8 km x 8 km).

La qualité de l’air dans la région est surveillée en permanence par l’ATMO Nord – Pas de Calais et ATMO Picardie qui appartiennent au réseau national de surveillance et d’information sur l’air.

Les stations de surveillance les plus proches du futur site sont implantées à environ        17 km, sur la commune d’ARRAS. Il s’agit de stations de typologie urbaine qui présentent les caractéristiques suivantes :

- la station ARRAS Jaurès, située sur la place jean Jaurès, qui mesure le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), l’ozone (O3) ainsi que les poussières (PM10).

- la station ARRAS Leroy, située dans la rue Leroy, qui mesure les oxydes d’azote (NOx).

Ces stations ont pour objectif le suivi du niveau moyen d’exposition de la population, à des maxima de pollution photochimique, à la périphérie du centre urbain.

Les paramètres mesurés sont :

- l’ozone (O3) résultant de combinaisons chimiques à partir des oxydes d’azote et des hydrocarbures sous l’action du soleil. Il provient donc indirectement de la circulation automobile.

- le dioxyde de soufre (SO2) issu de la combustion des hydrocarbures fossiles (fuel industriel, domestique, gazole),

- les oxydes d’azote (NOx) représentatifs de la pollution engendrée par la circulation automobile et les installations de combustion, contribuant au phénomène des pluies acides et favorisant la formation d’ozone,

- les particules en suspension d’un diamètre inférieur ou égal à 10 µm (PM10).

Le tableau ci-dessous présente les moyennes annuelles des trois dernières années relevées sur les stations d’ARRAS, ainsi que les objectifs de qualité fixés par l’article R221-1 du Code de l’Environnement.

| Station de mesure |  | Polluants mesurés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| ARRAS JAURES | 2008 | 2 | 18 | 46 | 26 |
|  | 2007 | 2 | 21 | 42 | 29 |
|  | 2006 | 2 | 21 | 47 | 19 |
| ARRAS LEROY | 2008 | / | 26 | / | / |
|  | 2007 | / | 28 | / | / |
|  | 2006 | / | 27 | / | / |
| Objectifs de qualité |  | 50 | 40 | 110 (sur 8h) | 30 |

### CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

#### Origine des rejets

Les rejets atmosphériques du site 3CA seront principalement constitués de rejets canalisés issus des installations de production, à savoir :

- les émissions liées au fonctionnement de la turbine à gaz d’une puissance thermique maximale de 830 MW,

- les émissions liées au fonctionnement de la chaudière auxiliaire d’une puissance thermique maximale de 45 MW,

- les émissions liées au fonctionnement des 2 chaudières de réchauffage (dont une en secours) de la ligne gaz de la turbine, d’une puissance thermique unitaire maximale de 2,4 MW,

- les émissions liées au fonctionnement des 2 chaudières de réchauffage (dont une en secours) de la ligne gaz de la chaudière auxiliaire, d’une puissance thermique unitaire maximale de 0,2 MW.

- Les émissions atmosphériques de ces installations seront issues de la combustion du gaz naturel.

- D’autres émissions pourront être également rejetées. Il s’agira des émissions liées au fonctionnement occasionnel du groupe électrogène de secours et de la moto-pompe incendie.

- Qualitativement, les émissions atmosphériques des groupes diesels (groupe électrogène de secours et motopompe incendie) seront issues de la combustion du FOD.

- Toutefois, le fonctionnement de ces équipements restera irrégulier et limité compte tenu de leur fonction. En effet :

- au maximum, le groupe moto-pompe sera démarré une fois par mois afin de s’assurer de son bon fonctionnement,

- le groupe électrogène ne servirait que pour pallier à une coupure d’alimentation de RTE afin d’assurer l’arrêt des installations dans le respect de l’intégrité des matériels.

Au vu de leur fonctionnement et de leur faible puissance, les émissions du groupe électrogène de secours, de la motopompe incendie et des chaudières de réchauffage d’une puissance thermique maximale unitaire de 0,2 MW (ligne chaudière auxiliaire) sont considérés comme étant négligeables par rapport aux rejets du cycle combiné gaz (turbine à gaz, chaudière auxiliaire, chaudières de réchauffage d’une puissance thermique maximale unitaire de 2,4 MW).         Ces installations ne seront donc pas retenues dans l’étude d’évaluation des risques sanitaires (volet sanitaire du présent dossier).

Le plan de la page suivante permet de localiser les points de rejet atmosphérique du futur site 3CA.

Localisation des rejets atmosphériques (ok)

#### Turbine à gaz

##### Origine des rejets

Le site 3CA disposera d’une turbine à gaz qui sera l’organe moteur de la Centrale à Cycle Combiné.

Les émissions, liées au fonctionnement de la turbine à gaz, proviendront de la combustion du gaz naturel au niveau de la chambre de combustion.

Les gaz de combustion seront évacués via une cheminée après passage dans la chaudière de récupération.

La turbine à gaz est susceptible de fonctionner 8 000 heures par an.

L’installation turbine à gaz aura une puissance thermique maximale         de 830 MW et sera classée à autorisation vis-à-vis de la rubrique ICPE 2910-A.

##### Caractéristiques des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement de la turbine à gaz, proviendront de la combustion du gaz naturel au niveau de la chambre de combustion.

Les gaz de combustion seront constitués des oxydes d’azote, des oxydes de soufre et de monoxyde de carbone.

La turbine à gaz ne produira pas de poussières et un système de filtration en amont de la turbine est présent pour filtrer l’air aspiré afin d’éviter l’usure induite par les poussières sur la turbine lors de son fonctionnement (érosion). Ainsi, seules les poussières aspirées de l’air ambiant seront les émissions de l’installation à l’atmosphère.Dans le cadre de turbines à gaz utilisant du gaz naturel, le paragraphe 7.1.7 du document de référence LCP précise par ailleurs que les émissions de poussières et de SO2 ne sont pas une problématique environnementale dans les conditions normales et contrôlées de combustion.

Les rejets atmosphériques de la future centrale de production d’électricité sont réglementés par l’arrêté du 11 Août 1999 modifié, relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910.

Turbine à gaz

La turbine en combustion fonctionnera sans post-combustion en chaudière. Les rejets atmosphériques de la turbine à gaz respecteront les valeurs limites d’émission de l’arrêté l’arrêté du 11 Août 1999 modifié, relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion, à savoir :

| Paramètres | Symbole | VLE réglementaire* Arrêté du 11 Août 1999 | Flux* avec VLE réglementaire | VLE proposée* pour le projet 3CA | Flux* avec VLE proposée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d’azote (exprimées en équivalent NO2) | NOx | 50 mg/Nm3 | 1 000 t/an | 50 mg/Nm3 | 1 000 t/an |
| Monoxyde de carbone | CO | 85 mg/Nm3 | 1 700 t/an | 85 mg/Nm3 | 1 700 t/an |
| Oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) | SOx | 10 mg/Nm3 | 200 t/an | 5 mg/Nm3** | 100 t/an |
| Poussières | PM10 ou 2,5 | 10 mg/Nm3 | 200 t/an | 5 mg/Nm3 | 100 t/an |

*	valeurs à 15% d’O2 sur gaz sec.

**	sous réserve que la qualité de gaz livré par GRTgaz permette le respect de la VLE proposée.

Nota : 	en ce qui concerne les autres types de polluants (HAP, métaux), le cycle combiné gaz ne génèrera pas ce type de rejets. L’article 19 de l’arrêté du 11 Août 1999, relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, précise que la mesure des HAP et des métaux n’est pas requise en cas d’utilisation exclusive de gaz naturel.

Conformément à l’arrêté du 11 Août 1999 modifié, les Valeurs limites d’émission (VLE) de la turbine gaz s’appliqueront dès que l’installation atteindra 70 % de sa puissance.

La turbine comportera des régimes transitoires qui seront limités dans le temps (cf paragraphe 7 de la présente étude d’impact).

La vitesse minimale d’éjection des rejets sera de 8 m/s conformément à la réglementation en vigueur.

##### Diffusion des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement de la turbine à gaz, proviendront de la combustion du gaz naturel au niveau de la chambre de combustion.

Les gaz de combustion seront évacués via une cheminée après passage dans la chaudière de récupération.

La hauteur réglementaire minimale de la cheminée a été calculée selon la règle de calcul de l’arrêté du 2 Février 1998 (annexe 10) qui tient compte des obstacles ainsi que de l’interdépendance des cheminées.

Selon ce calcul, la hauteur de la cheminée doit être au minimum de 40 m par rapport au niveau du sol de référence.

A ce stade du projet, la hauteur définitive de la cheminée n’est pas encore connue car elle dépendra du constructeur qui sera choisi pour la réalisation de la Centrale à Cycle Combiné. Toutefois, la hauteur de la cheminée respectera la hauteur minimale calculée selon règle de calcul de l’arrêté                        du 2 Février 1998 et sera comprise entre 42 m et 60 m par rapport au niveau du sol de référence.

La hauteur de cheminée qui a été retenue pour l’évaluation des risques sanitaires est celle qui pouvait engendrer les scénarios d’exposition les plus majorants pour la population environnante, à savoir une cheminée d’une hauteur de 42 m par rapport au niveau du sol de référence.

En effet, moins la hauteur de la cheminée est grande et plus les concentrations des émissions sont importantes au niveau des zones de retombées maximales.

Le tableau ci-après présente les caractéristiques du point de rejet de la turbine gaz :

| Paramètres |  |
| --- | --- |
| Hauteur minimale de la cheminée | 42 m |
| Diamètre | 8 m |
| Vitesse minimale d’éjection | 8 m/s |
| Débit des fumées sèches (à 15 % d’O2 sur gaz sec) | 2 500 000 Nm3/h |
| Température maximale des fumées | 95 °C |

Valeurs retenues pour l’évaluation des risques sanitaires

#### Chaudière auxiliaire

##### Origine des rejets

Le site 3CA disposera d’une chaudière auxiliaire qui produira de la vapeur qui sera utilisée pour le démarrage de la turbine à vapeur.

La chaudière auxiliaire fonctionnera moins de 1 000 heures par an.

Les émissions, liées au fonctionnement de la chaudière proviendront de la combustion du gaz naturel.

Les gaz de combustion seront évacués via une cheminée.

La chaudière auxiliaire aura une puissance thermique maximale de 45 MW et sera classée à autorisation vis-à-vis de la rubrique ICPE 2910-A.

##### Caractéristiques des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement de la chaudière auxiliaire, proviendront de la combustion du gaz naturel.

Ces gaz de combustion seront constitués d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre, de monoxyde de carbone et de poussières.

Chaudière auxiliaire

Les rejets atmosphériques de la chaudière auxiliaire respecteront les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 20 Juin 2002 modifié, relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MW, à savoir :

| Paramètres | Symbole | VLE réglementaire* Arrêté du 20 Juin 2002 | Flux* avec VLE réglementaire | VLE proposée* pour le projet 3CA | Flux* avec VLE proposée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d’azote (exprimées en équivalent NO2) | NOx | 120 mg/Nm3 | 5,4 t/an | 100 mg/Nm3 | 4,5 t/an |
| Monoxyde de carbone | CO | 100 mg/Nm3 | 4,5 t/an | 100 mg/Nm3 | 4,5 t/an |
| Oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) | SOx | 35 mg/Nm3 | 1,575 t/an | 35 mg/Nm3 | 1,575 t/an |
| Poussières | PM10 ou 2,5 | 5 mg/Nm3 | 0,225 t/an | 5 mg/Nm3 | 0,225 t/an |

*	valeurs à 3% d’O2 sur gaz sec.

La vitesse minimale d’éjection des rejets sera de 8 m/s conformément à la réglementation en vigueur.

##### Diffusion des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement de la chaudière auxiliaire, proviendront de la combustion du gaz naturel.

Les gaz de combustion seront évacués via une cheminée.

La hauteur réglementaire minimale de la cheminée a été calculée selon la règle de calcul de l’arrêté du 2 Février 1998 (annexe 10) qui tient compte des obstacles ainsi que de l’interdépendance des cheminées.

Selon ce calcul, la hauteur de la cheminée doit être au minimum de 38 m par rapport au niveau du sol de référence.

A ce stade du projet, la hauteur définitive de la cheminée n’est pas encore connue car elle dépendra du constructeur qui sera choisi pour la réalisation de la Centrale à Cycle Combiné. Toutefois, la hauteur de la cheminée respectera la hauteur minimale calculée selon règle de calcul de l’arrêté                        du 2 Février 1998 et sera au minimum de 38 m par rapport au niveau du sol de référence.

La hauteur de cheminée qui a été retenue pour l’évaluation des risques sanitaires est celle qui pouvait engendrer les scénarios d’exposition les plus majorants pour la population environnante, à savoir une cheminée d’une hauteur de 38 m par rapport au niveau du sol de référence.

En effet, moins la hauteur de la cheminée est grande et plus les concentrations des émissions sont importantes au niveau des zones de retombées maximales.

Le tableau ci-après présente les caractéristiques du point de rejet de la chaudière auxiliaire :

| Paramètres |  |
| --- | --- |
| Hauteur minimale de la cheminée | 38 m |
| Diamètre | 1 m |
| Vitesse minimale d’éjection | 8 m/s |
| Débit des fumées sèches (à 3 % d’O2 sur gaz sec) | 45 000 Nm3/h |
| Température maximale des fumées | 85 °C |

Valeurs retenues pour l’évaluation des risques sanitaires

#### Chaudières de réchauffage

##### Origine des rejets

Le site 3CA disposera de 2 chaudières de réchauffage ( fonctionnement non simultané car une chaudière en secours), d’une puissance thermique maximale unitaire de 2,4 MW, qui permettront de réchauffer le gaz naturel avant que celui-ci soit détendu au niveau de la ligne gaz de la turbine à gaz.

L’ensemble des chaudières de réchauffage fonctionneront au maximum     8 000 heures par an.

Les émissions, liées au fonctionnement des chaudières de réchauffage (fonctionnement non simultané), proviendront de la combustion du gaz naturel.

Les gaz de combustion seront évacués via une cheminée.

Les chaudières de réchauffage auront une puissance thermique maximale unitaire de 2,4 MW et seront classées (prise indépendamment) à déclaration vis-à-vis de la rubrique ICPE 2910-A.

##### Caractéristiques des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement des chaudières de réchauffage, proviendront de la combustion du gaz naturel.

Ces gaz de combustion seront constitués d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre, de monoxyde de carbone et de poussières.

Chaudière de réchauffage d’une puissance thermique maximale unitaire de 2,4 MW

Les rejets atmosphériques des chaudières de réchauffage respecteront les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 25 Juillet 1997 modifié, relatif aux chaudières d’une puissance comprise entre 2 et 20 MW, à savoir :

| Paramètres | Symbole | VLE réglementaire et proposée pour le projet 3CA* | Flux* avec VLE proposée |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d’azote (exprimées en équivalent NO2) | NOx | 150 mg/Nm3 | 2,88 t/an |
| Oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) | SOx | 35 mg/Nm3 | 0,672 t/an |
| Poussières | PM10 ou 2,5 | 5 mg/Nm3 | 0,096 t/an |

*	valeurs à 3% d’O2 sur gaz sec.

La vitesse minimale d’éjection des rejets sera de 5 m/s conformément à la réglementation en vigueur.

##### Diffusion des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement des 2 chaudières de réchauffage (fonctionnement non simultané car 1 chaudière en secours), proviendront de la combustion du gaz naturel. Les gaz de combustion seront évacués via une cheminée.

La hauteur réglementaire minimale de la cheminée a été calculée selon la règle de calcul de l’arrêté du 2 Février 1998 (annexe 10) qui tient compte des obstacles ainsi que de l’interdépendance des cheminées.

Selon ce calcul, la hauteur de la cheminée doit être au minimum de 17 m.

A ce stade du projet, la hauteur définitive de la cheminée n’est pas encore connue car elle dépendra du constructeur qui sera choisi pour la réalisation de la Centrale à Cycle Combiné. Toutefois, la hauteur de la cheminée respectera la hauteur minimale calculée selon règle de calcul de l’arrêté                        du 2 Février 1998 et sera au minimum de 17 m par rapport au niveau du sol de référence.

La hauteur de cheminée qui a été retenue pour l’évaluation des risques sanitaires est celle qui pouvait engendrer les scénarios d’exposition les plus majorants pour la population environnante, à savoir une cheminée d’une hauteur de 17 m par rapport au niveau du sol de référence.

En effet, moins la hauteur de la cheminée est grande et plus les concentrations des émissions sont importantes au niveau des zones de retombées maximales.

Le tableau ci-après présente les caractéristiques du point de rejet des chaudières de réchauffage :

| Paramètres |  |
| --- | --- |
| Hauteur minimale de la cheminée | 17 m |
| Diamètre | 0,4 m |
| Vitesse minimale d’éjection | 5 m/s |
| Débit des fumées sèches (à 3 % d’O2 sur gaz sec) | 2 400 Nm3/h |
| Température maximale des fumées | 85 °C |

Valeurs retenues pour l’évaluation des risques sanitaires

### CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

Les activités du futur site 3CA figurent spécifiquement parmi les catégories d’activités industrielles visées à l’annexe I de la Directive n°2008/1/CE du 15 Janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Le guide LCP (grandes installations de combustion) a été étudié. Concernant le volet Air, les MTD susceptibles d’être applicables aux futures installations 3CA sont celles du paragraphe 7.5 (MTD pour la combustion des combustibles gazeux) du document de référence LCP. Les MTD applicables sont reprises dans paragraphes ci-après.

#### Emissions de NOx

Dans son paragraphe 7.5.4, le document de référence LCP cite les moyens suivants de réduction des NOx dans le cas de moyens de production utilisant du gaz comme combustible :

- injection d’eau/et vapeur dans les chambres de combustion,

- utilisation de brûleurs à prémélange et bas NOx par voie sèche      (DLN – Dry low NOx),

- réduction sélective catalytique (RCS ou SCR).

- Pour les turbines à gaz neuves, les MTD consistent en des brûleurs                     à pré-mélange et bas NOx par voie sèche (DLN).

- Pour la plupart des turbines, la réduction sélective catalytique est également considérée comme une MTD. Cependant, dans le cadre de turbines à gaz neuves, le document de référence LCP (paragraphe 7.5.4) précise que les brûleurs DLN peuvent être considérés comme un standard d’un point de vue technologique de conception, ainsi l’installation additionnelle d’une SCR n’est pas nécessaire.

Ainsi dans le cadre du projet 3CA, compte tenu du moyen de production retenu ainsi que du combustible utilisé, l’utilisation de brûleurs « bas NOx » destinés à réduire les rejets en NOx est retenue et est considérée comme la Meilleure Technique Disponible pour le projet.

Le tableau 7.37 du document de référence LCP identifie les niveaux atteignables en termes d’émissions en NOx pour les installations de combustion utilisant le gaz naturel comme combustible.

Pour les cycles combinés gaz neufs sans postcombustion, les valeurs de concentration atteignables sont présentées dans le tableau ci-dessous (extrait du tableau 7.37).

| Type d’installation | Niveau d’émissions associé à la MTD (mg/Nm3) | Niveau d’O2 (%) | Option MTD utilisée pour obtenir ces niveaux | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx |  |  |  |
| Turbine à gaz à cycle combiné |  |  |  |  |
| Nouvelle turbine à gaz à cycle combiné sans allumage supplémentaire (GVRC) | 20 – 50 | 15 | Brûleurs à prémélange à bas NOx par voie sèche ou RCS | Continu |
| Chaudière à gaz |  |  |  |  |
| Nouvelle chaudière à gaz | 50 – 100(1) | 3 | Brûleurs à bas NOx ou RCS ou RCNS | Continu |
| (1) L’industrie affirme que les plages données devraient être remplacées par les suivantes : Limite maximum à 120 mg/Nm3 80 – 120 mg/Nm3 Car les chaudières à gaz dépendent de la température d’allumage, du type de brûleurs, de la taille de la chaudière, des surfaces chauffantes de la température de l’air et du facteur charge de la centrale. Dans le cas où la chaudière est équipée d’un recyclage de gaz d’évacuation, il est possible de réduire les émissions de NOx à un niveau de 100 mg/Nm3. Cependant, remodeler une chaudière existante avec un recyclage des gaz d’évacuation implique des coûts d’investissement élevés (non rentables) |  |  |  |  |

La turbine installée comprendra des brûleurs à faible émission de NOx.         Cette installation, dernière génération, bénéficie d’une distribution de la flamme et de conditions stoechiométriques de combustion, qui, en réduisant la température de combustion, diminuent de manière significative la formation de NOx.

L’exploitation de la turbine 3CA permettra de garantir un rejet en NOx           (50 mg/Nm3) compatible avec la valeur limite d’émission réglementaire de       50 mg/Nm3 (à 15 % d’O2) et avec les valeurs de la plage du tableau 7.37 du document de référence LCP (entre 20 et 50 mg/Nm3).

De même, l’exploitation de la chaudière auxiliaire de 45 MW permettra de garantir un rejet en NOx (100 mg/Nm3) compatible avec la valeur limite d’émission réglementaire de 120 mg/Nm3 (à 3 % d’O2) et avec les valeurs de la plage du tableau 7.37 du document de référence LCP (entre 80 et 120 mg/Nm3).

#### Emissions de CO

Afin de réduire les émission de CO, le paragraphe 7.5.4 du document de référence LCP qui, comme précédemment mentionné, traite des installations fonctionnant uniquement au gaz, indique que la Meilleure Technique Disponible est une combustion complète associée à une conduite et une maintenance performantes.

Il est également indiqué qu’un système optimisé de réduction des NOx (type « bas NOx ») garantit des niveaux d’émission en CO inférieurs à 100 mg/Nm3.

Ce système retenu pour le projet 3CA est ainsi considéré comme la Meilleure Technique Disponible.

Enfin le document de référence LCP précise que dans un contexte local de forte urbanisation à population dense (ce qui n’est pas le cas de la zone d’étude du projet 3CA), l’utilisation d’une oxydation catalysée pour les CO peut être considérée comme MTD.

Pour les cycles combinés gaz neufs sans postcombustion, les valeurs de concentration atteignables sont présentées dans le tableau ci-dessous (extrait du tableau 7.37).

| Type d’installation | Niveau d’émissions associé à la MTD (mg/Nm3) | Niveau d’O2 (%) | Option MTD utilisée pour obtenir ces niveaux | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO |  |  |  |
| Turbine à gaz à cycle combiné |  |  |  |  |
| Nouvelle turbine à gaz à cycle combiné sans allumage supplémentaire (GVRC) | 5 – 100 | 15 | Brûleurs à prémélange à bas NOx par voie sèche ou RCS | Continu |
| Chaudière à gaz |  |  |  |  |
| Nouvelle chaudière à gaz | 30 – 100 | 3 | Brûleurs à bas NOx ou RCS ou RCNS | Continu |

L’exploitation de la turbine de 3CA permettra de garantir un rejet en CO         (85 mg/Nm3) compatible avec la valeur limite d’émission réglementaire de             85 mg/Nm3 (à 15 % d’O2) et avec les valeurs de la plage du tableau 7.37 du document de référence LCP (entre 5 et 100 mg/Nm3).

De même, l’exploitation de la chaudière auxiliaire de 45 MW permettra de garantir un rejet en CO (100 mg/Nm3) compatible avec la valeur limite d’émission réglementaire de 100 mg/Nm3 (à 3 % d’O2) et avec les valeurs de la plage du tableau 7.37 du document de référence LCP (entre 30 et 100 mg/Nm3).

#### Emissions de SO2 et de poussières

Le paragraphe 7.5.3 du document de référence LCP précise que pour les installations fonctionnant au gaz naturel, les émissions de poussières et de SO2 sont très basses sans utilisation de moyens technologiques complémentaires. Ainsi, aucune Meilleure Technique Disponible n’est proposée pour ce paramètre.

Dans le cadre de turbines à gaz utilisant du gaz naturel, le paragraphe 7.1.7 du document de référence LCP précise par ailleurs que les émissions de poussières ou de SO2 ne sont pas une problématique environnementale dans les conditions normales et contrôlées de combustion.

Ainsi, l’utilisation du gaz naturel comme combustible peut être considérée comme la Meilleure Technique Disponible pour la réduction des émissions de poussières et de SO2.

#### Emissions de CO2

Le paragraphe 7.5.2 du document de référence LCP, relatif aux installations fonctionnant au gaz naturel, est donné comme référence en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

L’efficacité énergétique est décrite comme l’un des paramètre permettant de limiter les émissions de CO2 et la consommation de ressource.

Le paragraphe 7.5.2 indique que les cycles combinés et les unités de cogénération font partie des techniques les plus efficaces pour augmenter le rendement énergétique.

A noter qu’aucun marché de cogénération n’a été identifié autour du site, ce qui explique que le cycle combiné de 3CA n’a pas été conçu comme unité de cogénération.

#### Bilan des Meilleures Techniques Disponibles

L’objet du présent paragraphe est de récapituler les valeurs d’émission réglementaires avec les valeurs issues des Meilleures Techniques Disponibles et de comparer ces valeurs avec les valeurs d’émission proposées pour les futures installations 3CA, et retenues pour l’évaluation du risque sanitaire relatif aux rejets atmosphériques.

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des valeurs prises en compte dans la présente étude.

|  | Valeurs limites d’émission réglementaires | Valeurs issues des Meilleures Techniques Disponibles | Valeurs d’émission proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbine à gaz cycle combiné |  |  |  |
| Teneur en NOx* | 50 mg/Nm3 | 20 – 50 mg/Nm3 | 50 mg/Nm3 |
| Teneur en SO2* | 10 mg/Nm3 | << 10 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3*** |
| Teneur en CO* | 85 mg/Nm3 | 5 – 100 mg/Nm3 | 85 mg/Nm3 |
| Teneur en poussières* | 10 mg/Nm3 | << 5 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3 |
| Chaudière auxiliaire gaz |  |  |  |
| Teneur en NOx** | 120 mg/Nm3 | 50 – 100 mg/Nm3 (1) | 100 mg/Nm3 |
| Teneur en SO2** | 35 mg/Nm3 | << 10 mg/Nm3 | 35 mg/Nm3 |
| Teneur en CO** | 100 mg/Nm3 | 30 – 100 mg/Nm3 | 100 mg/Nm3 |
| Teneur en poussières** | 5 mg/Nm3 | << 5 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3 |
| (1) L’industrie affirme que les plages données devraient être remplacées par les suivantes : Limite maximum à 120 mg/Nm3 80 – 120 mg/Nm3 Car les chaudières à gaz dépendent de la température d’allumage, du type de brûleurs, de la taille de la chaudière, des surfaces chauffantes de la température de l’air et du facteur charge de la centrale. Dans le cas où la chaudière est équipée d’un recyclage de gaz d’évacuation, il est possible de réduire les émissions de NOx à un niveau de 100 mg/Nm3. Cependant, remodeler une chaudière existante avec un recyclage des gaz d’évacuation implique des coûts d’investissement élevés (non rentables) |  |  |  |

*		Valeurs sur gaz sec à 15% d’O2

**		Valeurs sur gaz sec à 3% d’O2

***		Sous réserve que la qualité de gaz livré par GRTgaz permette le respect de la VLE proposée

La justification des valeurs d’émission proposées est basée sur des arguments technico-économiques détaillés ci-dessous. (Mettre argumentation 3CA et COLENCO présentés à la DREAL lors de la réunion du 17 Février 2010)

Le système de combustion qui sera adopté sur le CCG 3CA sera de type    « Bas-Nox » par voie sèche. Sur ce point, les installations de 3CA adopteront donc une technologie référencée comme Meilleure Technique Disponible.

De plus, la turbine à gaz qui sera retenue pour le projet se situera à la pointe des technologies actuelles en matière de combustion propre, en particulier si on les compare à des unités de production de puissance équivalente.

A l’échelle du parc de production Français, les cycles combinés au gaz sont destinés à des fonctionnements manoeuvrants, avec des profils répondant aux besoins électriques du type « démarrage – arrêt quotidien », et des variations de charges fréquentes, contrairement à d’autres moyens de production qui sont par exemple voués à un fonctionnement en base à pleine puissance (le nucléaire).

En effet, imposer des valeurs inférieures restreindrait la plage de fonctionnement du cycle combiné, et par conséquent en limiterait la manoeuvrabilité, ainsi qu’une des principales caractéristiques du CCG qui est de répondre aux besoins du système électrique dans la période des pointes.

Voici une synthèse des causes majeures de variation des émissions atmosphériques des turbines à combustion qui illustrent les propos ci-dessus.

- Cas des NOx

- Plusieurs facteurs justifient de retenir les valeurs d’émission réglementaires. En effet, ces dernières permettront une marge de manœuvre face aux diverses situations de fonctionnement qui seront rencontrées en exploitation du cycle combiné gaz :

- les émissions de NOx augmentent à mesure que l’exploitant réduit la puissance électrique générée par la TAG. Abaisser la valeur limite d’émission de NOx aurait ainsi pour conséquence d’augmenter la puissance dite de « minimum technique » du cycle combiné, et, à l’extrême, obligerait à exploiter en permanence le cycle combiné au voisinage de sa pleine puissance. Sa manoeuvrabilité en serait fortement dégradée.

- La conception du cycle combiné de 3CA sera adaptée aux gaz combustibles réellement disponibles sur le réseau de distribution de gaz. Ils se caractérisent par une certaine variabilité de composition et de pouvoir calorifique. Les valeurs limites d’émission réglementaires permettront « d’absorber » d’éventuelles fluctuations des caractéristiques du combustible gaz qui approvisionnera le site.

- Des valeurs d’émission inférieures aux limites d’émissions réglementaires impliqueraient de réduire la température de combustion, ce qui aurait un impact défavorable sur le rendement de la turbine à combustion.

- Cas des SO2

- Les émissions de SO2 sont l’image directe de la concentration en soufre initialement présente dans le combustible. La teneur en soufre du gaz naturel étant à priori faible, les émissions de SO2 du cycle combiné seront faibles.

- Cas du CO

- En ce qui concerne les émissions de CO, les valeurs réglementaires permettront de faire face aux variations des valeurs d’émission causées par les mêmes phénomènes que ceux affectant les émissions de NOx.

- La démarche et les conclusions sont donc les mêmes que pour les NOx.

- Cas des poussières

La turbine à gaz ne produira pas de poussières Ainsi, seules les poussières aspirées de l’air ambiant seront les émissions de l’installation à l’atmosphère. Dans le cadre de turbines à gaz utilisant du gaz naturel, le paragraphe 7.1.7 du document de référence LCP précise par ailleurs que les émissions de poussières ne sont pas une problématique environnementale dans les conditions normales et contrôlées de combustion.

- On peut noter en corollaire que, pour un cycle combiné alimenté au gaz naturel, la mesure en continu des émissions de poussières n’est de ce fait pas demandée par les standards internationaux.

- Cas du CO2

Le paragraphe 7.5.2 indique que les cycles combinés font partie des techniques les plus efficaces pour augmenter le rendement énergétique et donc de limiter les émissions de CO2 par rapport à celles d’installations similaires.

- Synthèse

- Afin d’optimiser le fonctionnement du cycle combiné gaz, il est préférable de retenir les valeurs limites d’émissions réglementaires pour les polluants NOx, CO, SO2 et poussières.

- En effet, imposer des valeurs d’émission inférieures aux valeurs limites d’émission réglementaires restreindrait la plage de fonctionnement du cycle combiné, et par conséquent en limiterait la manoeuvrabilité. La flexibilité d’exploitation et la disponibilité du cycle combiné se trouveraient ainsi dégradées au profit d’installations de production d’énergie ayant un impact plus défavorable sur l’environnement (charbon, fuel…).

### MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

#### Concernant les émissions atmosphériques

##### Turbine à gaz

###### Nature des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement de la turbine à gaz, proviendront de la combustion du gaz naturel au niveau de la chambre de combustion.

En comparaison à d’autres combustibles (fuel, charbon…) utilisés sur des installations similaires, les rejets atmosphériques d’une combustion de gaz naturel en turbine sont moins importants en nombre de substances et en quantité de polluants rejetés. En effet, le gaz naturel est le moins polluant des combustibles fossiles.

Les gaz de combustion seront constitués des oxydes d’azote, des oxydes de soufre, du monoxyde de carbone.

- Dioxyde de soufre (SO2) : la quantité émise correspond à celle contenue dans le gaz fourni par GRT gaz. En effet, le procédé ne produit pas de dioxyde de soufre.

- Conformément à l’article 17 de l’arrêté du 11 Août 1999, relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion, une estimation journalière des rejets en oxydes de soufre sera réalisée en fonction de la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation.

- Oxydes d’azote (teneur exprimée en équivalent NO2) : la quantité émise correspond à celle présente dans le gaz à laquelle s’ajoutent les oxydes d’azote produits par la combustion du gaz.

- La turbine installée comprendra des brûleurs à faible émission de NOx. Cette installation, dernière génération, bénéficie d’une distribution de la flamme et de conditions stoechiométriques de combustion, qui, en réduisant la température de combustion, diminuent de manière significative la formation de NOx.

- La quantité de NOx sera mesurée et enregistrée en continu.             Une alarme indiquera un dépassement du niveau acceptable.

- Monoxyde de carbone (CO) : la quantité de CO produite est faible et dépend des conditions de combustion.

- La quantité de CO sera mesurée et enregistrée en continu. Une alarme indiquera un dépassement du niveau acceptable.

- Poussières : concernant les poussières, la combustion de gaz naturel en cycle combiné ne produit pas de poussières contrairement à la combustion d’autres énergies primaires (charbon, pétrole, bois…). Les turbines à gaz sont équipées de médias filtrants destinés à les protéger contre les effets mécaniques de la poussière présente dans l’air ambiant. Ainsi, seules les poussières aspirées de l’air ambiant seront les émissions de l’installation à l’atmosphère.

- Au vue des faibles quantités de poussières rejetées et conformément à l’article 17 de l’arrêté du 11 Août 1999, relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion, la mesure en continu de la concentration des poussières dans les rejets ne sera pas réalisée.

- Autres types de polluant (HAP, métaux…) : en ce qui concerne les autres types de polluants, cette installation de combustion de gaz naturel ne génère pas ce type de rejets.

L’article 19 de l’arrêté du 11 Août 1999, relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, précise que la mesure des HAP et des métaux n’est pas requise en cas d’utilisation exclusive de gaz naturel.

###### Normes de rejets

Turbine à gaz

La turbine en combustion fonctionnera sans post-combustion en chaudière. Ainsi, les valeurs limites d’émission de la turbine gaz respecteront l’arrêté du 11 Août 1999 modifié, à savoir :

| Paramètres | Symbole | VLE réglementaire* Arrêté du 11 Août 1999 | Flux* avec VLE réglementaire | VLE proposée* pour le projet 3CA | Flux* avec VLE proposée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d’azote (exprimées en équivalent NO2) | NOx | 50 mg/Nm3 | 1 000 t/an | 50 mg/Nm3 | 1 000 t/an |
| Monoxyde de carbone | CO | 85 mg/Nm3 | 1 700 t/an | 85 mg/Nm3 | 1 700 t/an |
| Oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) | SOx | 10 mg/Nm3 | 200 t/an | 5 mg/Nm3** | 100 t/an |
| Poussières | PM10 ou 2,5 | 10 mg/Nm3 | 200 t/an | 5 mg/Nm3 | 100 t/an |

*	valeurs à 15% d’O2 sur gaz sec.

**	sous réserve que la qualité de gaz livré par GRTgaz permette le respect de la VLE proposée.

Conformément à l’arrêté du 11 Août 1999 modifié, les Valeurs limites d’émission (VLE) de la turbine gaz s’appliqueront dès que l’installation atteindra 70 % de sa puissance. La turbine comportera des régimes transitoires qui seront limités dans le temps (cf paragraphe 7 de la présente étude d’impact).

Conformément à la réglementation en vigueur, la vitesse minimale d’éjection des rejets sera de 8 m/s.

Les résultats des mesures seront transmis mensuellement à l’inspection des installations classées.

###### Hauteur des rejets

La hauteur de la cheminée des rejets atmosphériques issus de la turbine gaz sera comprise entre 42 m et 57 m (par rapport au niveau du sol de référence situé à 154 m NGF), ce qui sera supérieur à la hauteur minimale réglementaire de 40 m calculée conformément aux prescriptions de l’arrêté du 2 Février 1998 (annexe 10).

L’efficacité de la dispersion des rejets atmosphériques sera ainsi assurée.

##### Chaudière auxiliaire

###### Nature des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement de la chaudière auxiliaire, proviendront de la combustion du gaz naturel.

En comparaison à d’autres combustibles (fuel, charbon…) utilisés sur des installations similaires, les rejets atmosphériques d’une combustion de gaz naturel sont moins importants en nombre de substances et en quantité de polluants rejetés. En effet, le gaz naturel est le moins polluant des combustibles fossiles.

Les gaz de combustion seront constitués des oxydes d’azote, des oxydes de soufre, de monoxyde de carbone et des poussières.

Conformément à l’article 11 – titre III de l’arrêté du 20 Juin 2002 modifié, les concentrations des polluants, issus des rejets atmosphériques de la chaudière auxiliaire, seront mesurés de la façon suivante :

|  | Paramètres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Poussières | CO |
| Chaudière auxiliaire Puissance thermique maximale de 45 MW | Pas de mesure en continu car le combustible utilisé est exclusivement du gaz naturel (art 11-II-c)) | Mesure en continu | Pas de mesure en continu car le combustible utilisé est exclusivement du gaz naturel (art 11-II-c)) | Mesure en continu |

###### Normes de rejets

Chaudière auxiliaire

Les rejets atmosphériques de la chaudière auxiliaire respecteront les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 20 Juin 2002 modifié, relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MW, à savoir :

| Paramètres | Symbole | VLE réglementaire* Arrêté du 20 Juin 2002 | Flux* avec VLE réglementaire | VLE proposée* pour le projet 3CA | Flux* avec VLE proposée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d’azote (exprimées en équivalent NO2) | NOx | 120 mg/Nm3 | 5,4 t/an | 100 mg/Nm3 | 4,5 t/an |
| Monoxyde de carbone | CO | 100 mg/Nm3 | 4,5 t/an | 100 mg/Nm3 | 4,5 t/an |
| Oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) | SOx | 35 mg/Nm3 | 1,575 t/an | 35 mg/Nm3 | 1,575 t/an |
| Poussières | PM10 ou 2,5 | 5 mg/Nm3 | 0,225 t/an | 5 mg/Nm3 | 0,225 t/an |

*	valeurs à 3% d’O2 sur gaz sec.

La vitesse minimale d’éjection des rejets sera de 8 m/s conformément à la réglementation en vigueur.

Les résultats des mesures seront transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées.

###### Hauteur des rejets

La hauteur de la cheminée des rejets atmosphériques issus de la chaudière auxiliaire sera au minimum de 38 m par rapport au niveau du sol de référence situé à 154 m NGF, ce qui respectera la hauteur minimale réglementaire de 38 m calculée conformément aux prescriptions de l’arrêté du 2 Février 1998 (annexe 10).

L’efficacité de la dispersion des rejets atmosphériques sera ainsi assurée.

##### Chaudière de réchauffage (puissance thermique unitaire de 2,4 MW)

###### Nature des rejets

Les émissions, liées au fonctionnement des chaudières de réchauffage, proviendront de la combustion du gaz naturel.

En comparaison à d’autres combustibles (fuel, charbon…) utilisés sur des installations similaires, les rejets atmosphériques d’une combustion de gaz naturel sont moins importants en nombre de substances et en quantité de polluants rejetés. En effet, le gaz naturel est le moins polluant des combustibles fossiles.

Les gaz de combustion seront constitués des oxydes d’azote, des oxydes de soufre, de monoxyde de carbone et des poussières.

Conformément à l’arrêté du 25 Juillet 1997 modifié, les concentrations des polluants, issus des rejets atmosphériques de la chaudière de réchauffage, seront mesurés de la façon suivante :

|  | Paramètres |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Poussières |
| Chaudière de réchauffage Puissance thermique maximale unitaire de 2,4 MW | Pas de mesure car le combustible utilisé est exclusivement du gaz naturel | Mesure 1 fois tous les 3 ans | Pas de mesure car le combustible utilisé est exclusivement du gaz naturel |

A noter que le premier contrôle sur les concentrations issus des rejets atmosphériques de la chaudière de réchauffage sera effectué 6 mois au plus tard après la mise en service de l’installation.

###### Normes de rejets

Chaudière de réchauffage d’une puissance thermique maximale unitaire de 2,4 MW

Les rejets atmosphériques des chaudières de réchauffage respecteront les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 25 Juillet 1997 modifié, relatif aux chaudières d’une puissance comprise entre 2 et 20 MW, à savoir :

| Paramètres | Symbole | VLE réglementaire et proposée pour le projet 3CA* | Flux* avec VLE proposée |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d’azote (exprimées en équivalent NO2) | NOx | 150 mg/Nm3 | 2,88 t/an |
| Oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) | SOx | 35 mg/Nm3 | 0,672 t/an |
| Poussières | PM10 ou 2,5 | 5 mg/Nm3 | 0,096 t/an |

*	valeurs à 3% d’O2 sur gaz sec.

La vitesse minimale d’éjection des rejets sera de 5 m/s conformément à la réglementation en vigueur.

###### Hauteur de rejet

La hauteur de la cheminée des rejets atmosphériques issus des chaudières de réchauffage sera au minimum de 17 m par rapport au niveau du sol de référence situé à 154 m NGF, ce qui respectera la hauteur minimale réglementaire de 17 m calculée conformément aux prescriptions de l’arrêté du 25 Juillet 1997 (cf paragraphe 3.2.4 de la présente étude d’impact).

L’efficacité de la dispersion des rejets atmosphériques sera ainsi assurée.

##### Chaudière de réchauffage (puissance thermique unitaire de 0,2 MW)

Les chaudières de réchauffage (dont une en secours) de la ligne gaz de la chaudière auxiliaire seront d’une faible puissance (0,2 MW de puissance thermique unitaire donc prises indépendamment, elles seront non classées au regard des seuils de la rubrique n°2910 de la nomenclature des ICPE ).

Par ailleurs, les gaz de combustion seront évacués par une cheminée dépassant d’au moins 3 m les bâtiments situés dans un rayon de 15 m, ce qui permettra une bonne dispersion des rejets.

Le brûleur sera régulièrement contrôlé par une société de maintenance (au moins une fois par an). Ces contrôles assureront le fonctionnement optimal de l’installation et éviteront les émissions anormales de polluants.

L’impact des rejets des chaudières de réchauffage de la ligne gaz de la chaudière auxiliaire, peut donc être considéré comme négligeable.

#### Concernant les effets sur le climat

##### Sensibilité de l’environnement

Dans son 4ème rapport d’évaluation du climat publié en 2007, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et que la probabilité que les changements climatiques soient dus aux activités humaines, via l’émission de gaz à effet de serre, est supérieure à 90%.

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d'onde données du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. La vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l'ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère terrestre.

L'atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques tels que les hydrocarbures halogénés , l'hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Pour la France, tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, avec par ordre de prédominance :

- le transport routier qui représente 25%, du fait du CO2 essentiellement,

- l'industrie manufacturière avec 22%, du fait d'émissions de chacune des six substances contribuant au Pouvoir de Réchauffement Global (PRG),

- l'agriculture/sylviculture avec 20%, du fait des deux polluants N2O (forte contribution des sols agricoles) et CH4 (contribution des ruminants),

- le résidentiel/tertiaire avec 18%, du fait d'émissions de chacune des six substances contribuant au PRG,

- la transformation d’énergie avec 13%, du fait essentiellement du CO2,

- les autres transports (hors transport routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement.

En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2007 ont été d’environ 532 Millions de tonnes.

En 2005, 45 millions de tonnes d’équivalent CO2 ont été émises en région                   Nord - Pas-de-Calais, ce qui représentait un peu plus de 8 % des émissions nationales pour cette même année (source : Profil environnemental Nord Pas de Calais).

Ramenées à la densité de population, ces émissions correspondent à 11,2 t de CO2 par habitant et par an en Nord - Pas-de-Calais, soit des émissions supérieures à la moyenne nationale (9 t de CO2 par habitant et par an).

##### Recensement des émissions de gaz à effet de serre des installations

- Fonctionnement normal

En fonctionnement normal, les émissions de gaz à effet de serre des futures activités 3CA seront principalement composées de CO2 et de NOx. Ces gaz proviendront des installations suivantes :

- CO2 :

- ce gaz proviendra de la combustion du gaz naturel des installations du site et principalement de la turbine à gaz et de la chaudière auxiliaire

- ce gaz proviendra de l'utilisation des camions et des véhicules légers.

- NOx : ces gaz proviendront de la combustion du gaz naturel des installations du site et principalement de la turbine à gaz et de la chaudière auxiliaire.

Le tableau ci-après présente les quantités de CO2 émises annuellement par un Cycle Combiné Gaz de dernière génération selon ses différentes durées de fonctionnement.

|  | Puissance (en MW élec) | Durée de fonctionnement annuelle* (en h) | Production annuelle (en MWh élec) | Kg CO2 / MWh élec | Tonnes CO2 émises par an (en t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbine à gaz | 420 | 4 000 h | 1 680 000 | 365 | 613 200 |
|  |  | 6 000 h | 2 520 000 |  | 919 800 |
|  |  | 8 000 h | 3 360 000 |  | 1 226 400 |

* 	L’installation devrait fonctionner environ 4 000 heures par an à pleine charge. Elle pourra être appelée à moduler sa puissance et son fonctionnement au delà ou en deçà des 4 000 heures, de manière à pouvoir faire face aux aléas qui affectent la demande d’électricité et la disponibilité du parc de production.

A noter que le cycle thermodynamique de l’installation nécessitera un refroidissement qui sera réalisé avec un aérocondenseur situé en aval de la turbine à vapeur. L’aérocondenseur utilisera ainsi l’air ambiant de la zone d’étude, le refroidira pour assurer le rendement du cycle combiné, et rejettera de l’air à une température supérieure à celle de l’air ambiant. En moyenne, la température de l’air rejetée sera supérieure de 17°C par rapport à l’air ambiant utilisé.

- Fonctionnement dégradé

Au regard des installations du futur site 3CA, les gaz susceptibles d’être émis accidentellement dans l’atmosphère correspondent au méthane (CH4) et à l'hexafluorure de soufre (SF6). En effet, la fuite d’une canalisation de gaz peut être à l’origine d’une émission de méthane à l’atmosphère.

Concernant l’hexafluorure de soufre, ce composé est utilisé en haute et moyenne tension pour ses propriétés diélectriques. On en trouve dans les disjoncteurs ouverts, dans certains transformateurs ou encore dans des câbles.

##### Mesures préventives et évaluation de l’impact

En fonctionnement normal, les futures installations 3CA engendreront du CO2 et du NOx. En revanche, elles ne seront pas à l’origine de rejets de CH4, O3, hydrocarbures halogénés, SF6, HFC, ni de PFC, qui de part leur Pouvoir de Réchauffement Global (PRG), engendrent un effet de serre important en dépit de leur faible concentration dans l'atmosphère.

Le projet 3CA a retenu l’utilisation de brûleurs « bas NOx » destinés à réduire les rejets de NOx. Cette technologie se présente comme la Meilleure Technique Disponible pour le projet (document de référence LCP).

Le paragraphe 7.5.2 du document de référence LCP décrit que l’efficacité énergétique est l’un des paramètres permettant de limiter les émissions de CO2 et la consommation des ressources. Ce paragraphe indique que les cycles combinés font partie des techniques les plus efficaces pour augmenter le rendement énergétique.

Concernant les rejets d’air de l’aérocondenseur, la température de l’air rejetée sera supérieure de 17°C par rapport à l’air ambiant utilisé. L’air sera rejeté à 3,2 m/s (la vitesse moyenne du vent s’élève à 3,3 m/s) et montera en altitude par convection. En montant, l'air se détendra car la pression de l'air sera moindre, et se refroidira (décroissance de la température avec l'altitude). Le mouvement ascendant se poursuivra jusqu'à ce que l'air ait atteigne la température du milieu environnant. Au vu du faible écart de température, les rejets d’air de l’aérocondenseur ne seront pas impactants sur l’environnement et ne permettent pas une valorisation énergétique intéressante.

Le CCG apparaît comme le candidat le mieux placé pour remplacer les centrales charbon et fuel qui seront arrêtées d’ici 2015.

En effet, la solution projetée offre d’une part un excellent rendement énergétique et d’autre part un niveau d’émissions de CO2 (gaz à effet de serre) nettement moins importants que dans le cas de l’utilisation des autres combustibles fossiles (fuel ou charbon).

Compte tenu des futures activités du site, des produits présents, et des choix techniques considérés comme faisant partie des meilleurs techniques disponibles pour le projet, l’impact des installations sur le climat sera très limité.

##### Quotats de CO2

Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Union Européenne a mis en place un système de matché de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Le système d’échange doit s’effectuer en plusieurs phases :

- période 2005-2007 (période terminée) : période d’apprentissage et d’anticipation sur la période d’engagement prévue par le protocole de Kyoto.

- période 2008-2012 : période d’engagement prévue par le protocole de Kyoto. Contrairement à la période d’apprentissage, tous les gaz à effet de serre (CO2, CH4, HFC, PFC, N2O, SF6) seront visés dans le système d’échange de quotas.

- période 2013-2020 : Conformément à la Directive Européenne 2009/29/EC du 23 avril 2009, les contraintes de réduction des émissions seront renforcées. L'effort consenti par la Communauté Européenne sera conditionné par la signature ou non d’un accord international fixant un objectif de réduction à l’ensemble des pays industrialisés. Sans accord international, l’objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixé à - 20% en 2020 par rapport à 1990.

En cas d’accord international, cet objectif serait porté à une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre. En 2020, les allocations de quotas seront réduites de -21% par rapport à ceux alloués en 2005. Pour les producteurs électriques, la phase III (2013-2020) prévoit une mise aux enchères des quotas sans allocation de quotas gratuits (Art 19 2009/29/EC).

- La Centrale Cycle Combiné 3CA sera soumise aux articles R229-5 et suivants pris pour l’application des articles L229-5 à L229-19 du Code de l’Environnement et relatifs au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. S’agissant d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter, une demande d’allocations de quotas sera établie par la Société 3CA, pour la future Centrale Cycle Combiné. Un dossier de demande d’attribution de quotas sera transmis parallèlement au Préfet, informant le Ministre chargé de l’Environnement. Ce dernier déterminera la quantité de quotas affectés à l’exploitant de la nouvelle installation, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.

## BRUIT

### SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

Le site sera implanté sur la commune de MONCHY-AU-BOIS, en bordure de la route départementale n°2, à proximité du poste RTE existant.

Le secteur d’étude s’inscrit dans une unité paysagère à caractère agricole avec une empreinte relativement forte des activités humaines (poste électrique RTE, nombreux ouvrages électriques aériens avec pylônes, routes départementales, Société AGRIMETAL ainsi que le groupe CARRE à 250 m et à 400 m à l’Ouest de la future limite d’exploitation 3CA).

La première habitation se situe à plus de 500 m au Sud-Ouest de la future limite d’exploitation 3CA.

Le bruit ambiant de la zone d’étude est donc principalement conditionné par :

- le trafic de la route départementale n°2,

- l’activité des entreprises voisines (AGRIMETAL et le groupe CARRE) et le trafic lié à leurs activités,

- le poste RTE,

- les activités agricoles au sein des champs avoisinants.

### CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

#### Inventaire des sources de bruit

Le futur site 3CA fonctionnera de nuit comme de jour.

Les principales émissions sonores du cycle combiné pourront être :

- le fonctionnement des turbines (Turbines à gaz et à vapeur),

- le fonctionnement des aérocondenseurs,

- le fonctionnement des chaudières à récupération de chaleur, auxiliaire et de réchauffage,

- le fonctionnement des pompes d’alimentation,

- le fonctionnement des installations électriques (transformateur…),

- le fonctionnement du poste de détente ou de compression du gaz naturel,

- le trafic lié à l’exploitation du site.

#### Mesures acoustiques

Afin d’établir un état initial, une campagne de mesures acoustiques a été effectuée aux abords du futur site, les 5 et 6 Mars 2009, conformément à l’Arrêté du 23 Janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

L’étude acoustique figure intégralement en annexe 11.

La zone d’étude est soumise au Règlement National de l’Urbanisme (RNU).

Les Zone à Emergence Réglementée (ZER) concernent le voisinage habité entourant la zone d’étude, à savoir :

- la commune de MONCHY-AU-BOIS,

- la commune de HANNESCAMPS,

- la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS,

- la commune de BERLES-AU-BOIS.

Les mesures ont été réalisées aux habitations les plus proches du futur site 3CA, et en tenant compte de la limite d’exploitation du site, à savoir :

- Point 1 : 		voisinage habité, rue de la Haute Borne à BERLES-AU-BOIS, à environ 1 km au Nord-Ouest du futur site 3CA,

- Point 2 :		limite d’exploitation, derrière le poste RTE,

- Point 3 : 		voisinage habité, rue de Bienvillers au Bois à HANNESCAMPS, à environ 1,1 km au Sud du futur site 3CA,

- Point 4 : 		voisinage habité, rue de Monchy à BIENVILLERS-AU-BOIS, à environ 560 m à l’Ouest du futur site 3CA,

- Point 5 : 		voisinage habité, rue des Faubourgs à MONCHY-AU-BOIS, à environ 800 m à l’Est du futur site 3CA.

Les mesures ont été effectuées en périodes de jour et de nuit.

Le tableau ci-dessous détaille les niveaux sonores relevés en ces différents points.

| Point de mesures | Période | Installation | Valeurs en dBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq | L95 | L50 | L1 |
| 1 | JOUR | Etat initial | 45,3 | 29,3 | 37,8 | 54,8 |
|  | NUIT | Etat initial | 40,6 | 22,9 | 27,1 | 45,6 |
| 2 | JOUR | Etat initial | 44 | 30,8 | 36,2 | 50,5 |
|  | NUIT | Etat initial | 37 | 32,7 | 35,3 | 43,3 |
| 3 | JOUR | Etat initial | 61,2 | 25,8 | 36 | 75,4 |
|  | NUIT | Etat initial | 53 | 24,3 | 28,5 | 57,3 |
| 4 | JOUR | Etat initial | 46,1 | 29 | 37,3 | 55,4 |
|  | NUIT | Etat initial | 36,8 | 27,5 | 33,5 | 45,1 |
| 5 | JOUR | Etat initial | 44,8 | 24,9 | 33,4 | 51,5 |
|  | NUIT | Etat initial | 34,8 | 24,1 | 28,1 | 47,4 |

LAeq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré

L95 : Niveau atteint pendant 95 % de la période de mesure

L50 : Niveau atteint pendant 50 % de la période de mesure

L1 : Niveau atteint pendant 1 % de la période de mesure

Le plan de la page suivante présente la localisation des points de mesures ainsi que les résultats des mesures acoustiques.

Localisation et résultats des mesures acoustiques (ok)

#### Simulation acoustique

Afin de mesurer l’impact des émissions sonores du fonctionnement de la Centrale Cycle Combiné 3CA, en limite d’exploitation et au voisinage habité, une simulation acoustique a été réalisée à l’aide du logiciel MITHRA.

Cette étude est disponible intégralement en annexe 12.

Les hypothèses retenues pour les émissions sonores des futurs équipements de la Centrale à Cycle Combiné gaz sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Installations du site 3CA | Emissions sonores (en dBA) |
| --- | --- |
| Halle des machines | 101 |
| Extracteur air sur toit halle des machines | 88 |
| Ventilateurs container turbine à gaz | 83 |
| Entrée air turbine à gaz | 100 |
| Diffuseur turbine à gaz (connexion avec la chaudière) | 104,5 |
| Cheminée | 105 |
| Rack tuyau | 92 |
| Pompes alimentation eau | 100 |
| Ventilateur refroidissement auxiliaire | 94 |
| Aérocondenseur - ventilateur | 99 |
| Aérocondenseur - conduite vapeur | 94 |
| Station compression/détente gaz | 97 |
| Transformateur principal | 105 |
| Transformateur auxiliaire | 97 |
| Bâtiment production eau déminéralisée | 96 |
| Pompes de service | 94 |
| Climatisation | 76 |

##### Evaluation des niveaux de bruit prévisionnels en limite d’exploitation

Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux de bruit prévisionnels en limite d’exploitation :

| Point de mesures | Période | Installation | Valeurs en dBA LAeq | Valeurs admissibles en dBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | JOUR | Etat initial (Arrêt) | 44 | / |
|  | NUIT | Etat initial (Arrêt) | 37 | / |
|  | JOUR | Fonctionnement (calculé) | 59 | 70 |
|  | NUIT | Fonctionnement (calculé) | 58,9 | 60 |

LAeq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré

La Centrale Cycle Combiné gaz 3CA respectera l’arrêté du 23 Janvier 1997 en limite d’exploitation, à savoir :

- 70 dB(A) en période de jour,

- 60 dB(A) en période nuit.

##### Evaluation des futures émergences au voisinage

Les Zone à Emergence Réglementée (ZER) concernent le voisinage habité entourant la zone d’étude, à savoir :

- la commune de MONCHY-AU-BOIS,

- la commune de HANNESCAMPS,

- la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS,

- la commune de BERLES-AU-BOIS.

La simulation acoustique permet également d’évaluer les futures émergences au voisinage habité le plus proche de la future centre à cycle combiné gaz. Le tableau ci-dessous récapitule les émergences prévisionnelles :

| Point de mesures | Période | LAeq résiduel en dB(A) Etat initial mesuré (Arrêt) | LAeq ambiant en dB(A) Centrale en fonctionnement (calculé) | Emergence prévisionnelle en dBA | Emergence admissible en dBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JOUR | 45,3 | 45,4 | 0,1 | 5 |
|  | NUIT | 40,6 | 40,9 | 0,3 | 3 |
| 3 | JOUR | 61,2 | 61,2 | 0 | 5 |
|  | NUIT | 53 | 53 | 0 | 3 |
| 4 | JOUR | 46,1 | 46,5 | 0,4 | 5 |
|  | NUIT | 36,8 | 39,2 | 2,4 | 3 |
| 5 | JOUR | 44,8 | 45,1 | 0,3 | 5 |
|  | NUIT | 34,8 | 37 | 2,2 | 3 |

LAeq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré

Etant donné l’éloignement des premières habitations, la future Centrale Cycle Combiné 3CA aura un faible impact acoustique auprès du voisinage habité. Les émergences réglementaires, imposées par l’arrêté du               23 Janvier 1997, seront respectées au voisinage habité, à savoir 5 dB(A) en période de jour et 3 dB(A) en période nuit.

Le schéma de la page suivante fait la synthèse de l’impact acoustique des futures installations 3CA.

Impact acoustique des futures installations (ok)

### CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

Les activités du futur site 3CA figurent spécifiquement parmi les catégories d’activités industrielles visées à l’annexe I de la Directive n°2008/1/CE du 15 Janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Le guide LCP (grandes installations de combustion) a été étudié. Concernant le volet bruit, les MTD susceptibles d’être applicables aux futures installations 3CA sont celles du paragraphe 3 (processus et techniques générales de réduction des émissions des grandes installations de combustion) du document de référence LCP. Les MTD applicables sont reprises dans les tableaux ci-après.

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.12.1 Options de base | Les techniques les plus communes de réduction du bruit sont : - l’utilisation de remblais pour faire écran à la source du bruit, - le coffrage de l’usine bruyante ou de ses composants dans des structures absorbant le bruit - l’utilisation de supports anti-vibration et d’interconnexions pour l'équipement - l’orientation et l’emplacement de machines générant du bruit et le changement de fréquence du son. | Un merlon sera réalisé en périphérie du site (côtés Ouest) afin de favoriser l’insertion paysagère du CCG 3CA et afin de faire écran aux sources de bruit. Installations et locaux construits le plus loin possible des limites d’exploitation. Aérocondenseurs implantés afin de réduire au maximum les niveaux de bruit en limite de propriété. Installation d’un caisson acoustique pour la turbine gaz et la turbine à vapeur. De plus ces turbines seront implantées à l’intérieur de bâtiments. Installation de silencieux sur les entrées et sorties d’air de ventilation des bâtiments, et sur les échappements. |
| 3.12.2 Bruit de structure | Les machines tournantes telles que les turbines, les générateurs, les pompes, les compresseurs et les moteurs électriques sont les principales sources de vibration et de bruit dans les centrales électriques. Le bruit est souvent causé par la vibration des machines qui crée un bruit de structure. Une méthode efficace de limiter la diffusion du bruit de structure est l’utilisation de fondations de machines supportées par des isolateurs anti-vibration. | Une centrale de détection de vibration sera mise en place sur le site 3CA. Par ailleurs, les turbines seront implantées sur des blocs en béton indépendants afin d’éviter le propagation des vibrations. |

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.12.3 Bruit dans les tuyauteries et les conduites | Au sein des installations, des changements soudains dans la géométrie augmentent le bruit qui dépend fortement de la vitesse du courant. L’utilisation des silencieux, l’augmentation de l’épaisseur de la paroi du tuyau et le revêtement intérieur des tuyauteries avec un matériau absorbant ou isolant sont des solutions communes aux problèmes sonores dans des usines électriques existantes. | Les tuyauteries et les armatures seront dimensionnées de façon à être adaptées au process afin d’obtenir des vitesses de transport de vapeur compatibles avec des niveaux d’émission sonores respectant la réglementation en vigueur. |
| 3.12.4 Silencieux | Il existe différents types de silencieux. Pour réduire le bruit dans les lignes de soufflage et les soupapes de sécurité, on utilise des silencieux en appliquant le principe de détection d’intrusion. - Les silencieux absorbants permettent de réduire le bruit et couvrent une large bande de fréquences. Des exemples typiques sont un conduit avec revêtement, un silencieux composé de plaques parallèles avec revêtement ou d’une chambre de pression avec revêtement. - Les silencieux réactifs sont principalement basés sur la géométrie du silencieux. Ces silencieux ne sont efficaces qu’à des fréquences données ou sur une bande de fréquence étroite. Des chambres d’expansion simples ou des résonateurs de cavité sont des exemples types de silencieux réactifs. L’air contenu dans les cavités forme un ressort qui affecte le flux d’air dirigé dans la cavité au travers d’un goulot. Le débit d’air se comporte comme une masse produisant une fréquence d’accords de faible intensité dans une bande de fréquences très limitée. Les silencieux commercialisés combinent souvent les types absorbants et réactifs. | Au sein du site 3CA : installation de silencieux sur les entrées et sorties d’air de ventilation des bâtiments et sur les échappements. |

| Source de la MTD | Description de la MTD | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.12.5 Bruit des machines | Au cours du fonctionnement de la machine, des déviations mineures par rapport à l’optimal théorique peuvent souvent générer du bruit. Des exemples sont le mésalignement, le déséquilibre de masse ou l’excentricité du rotor qui sont toujours présentes dans une certaine mesure. L’arrivée d’air ou le bruit d’échappement peut être contrôlé ou atténué par des silencieux. Toutefois, dans de nombreux cas, le bruit peut se diffuser dans l’ensemble du coffrage et peut s’avérer difficile à corriger par des changements dans la machine ou ses raccordements. La solution consiste alors à entourer la machine avec un matériau absorbant ou isolant ou à utiliser des coffrages séparés. | Installation d’un caisson acoustique pour la turbine gaz et la turbine à vapeur. De plus ces turbines seront implantées à l’intérieur de bâtiments. Installation de silencieux sur les entrées et sorties d’air de ventilation des bâtiments, et sur les échappements. |

### MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

- Bruit :

Le futur site 3CA respectera les valeurs limites maximales de l'Arrêté du 
23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, à savoir :

- En limite de propriété :

  - 70 dB(A) en période de jour,

  - 60 dB(A) en période de nuit.

- Emergence au niveau des immeubles habités ou occupés par des tiers :

  - 5 dB(A) en période de jour,

  - 3 dB(A) en période de nuit.

- Les mesures de prévention adoptées par la Société 3CA pour le projet seront les suivantes :

- Les installations et locaux seront construits le plus loin possible des limites de propriété,

- Les bâtiments seront pourvus de silencieux sur les entrées et sorties d’air de ventilation,

- Les turbines à gaz et à vapeur seront placées sous caisson acoustique et implantées dans un bâtiment qui permettra une atténuation acoustique,

- Un merlon et de la végétation, implantés en partie Ouest du futur site 3CA, feront écran aux émissions acoustiques des futures installations.

- Vibrations :

- Le fonctionnement des machines tournantes du site (TAG, TAV, alternateur…) pourront être à l’origine de vibrations.

- Concernant les vibrations, les mesures de prévention adoptées par la Société 3CA pour le projet seront les suivantes :

- Une centrale de détection de vibrations sera mise en place, permettant l’arrêt des turbines en cas de mesures vibratoires trop élevées,

- Les turbines seront positionnées sur des blocs en béton indépendants ce qui évitera la propagation des vibrations.

- Enfin, les installations seront conformes à la circulaire du 23 Juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

## DECHETS

### DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE

Les principaux déchets générés par le site 3CA seront :

- des huiles et des graisses usagées,

- des déchets huileux (chiffons souillés, filtres, gants…),

- des emballages souillés (fûts et containers vides en métal ou plastiques),

- des dégraissants,

- des DIB en mélange (papiers, cartons, bois, divers…),

- des boues de séparateur d’hydrocarbures,

- des hydrocarbures du séparateur d’hydrocarbures,

- des déchets métalliques,

- des médias filtrants de la turbine à gaz,

- des effluents industriels : des eaux de lavage de la turbine à gaz (chargées en détergents et antigel), effluents issus de la production d’eau déminéralisée, effluents du système de refroidissement (purges de traçage et trop pleins, condensats),

- des néons et ampoules,

- des piles et des accumulateurs,

- des déchets verts.

Le tableau de la page suivante présente la production prévisionnelle de l’ensemble des déchets qui seront générés sur le site en mentionnant :

- leurs codes selon l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement relative à la classification des déchets,

- leur quantité annuelle,

- leur fréquence d’enlèvement,

- leur mode de stockage sur site,

- leur collecteur,

- leur destination.

| Déchet | Code | Quantité annuelle | Fréquence d’enlèvement | Mode de stockage | Collecteur** | Filière / Destination*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huiles et graisses usagées (non chlorées à base minérale ou synthétique) | 13 02 05* ou 13 02 06* | Huiles : 3 t Graisse : 0,5 t | 1 fois par an | Fût | SEVIA à HARNES (62) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Déchets huileux de maintenance (chiffons souillés, filtres, gants…) | 15 02 02* | 0,5 t | 2 fois par an | Container spécifique | SEVIA à HARNES (62) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Emballages souillés (fûts et containers vides en métal ou plastiques) | 15 01 10* | 2 t | 2 fois par an | Vrac | WAGRET à DOUAI (59) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Dégraissant | 16 05 08* | 100 kg | 2 fois par an | Fût | SEVIA à HARNES (62) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| DIB en mélange (papiers, cartons…) | 20 03 01 | 8 t | 1 fois par semaine | Container spécifique | WAGRET à DOUAI (59) | ARTOIS METAUX – SAINT-LAURENT-BLANGY (62) Tri puis valorisations diverses |
| Boues de séparateur d’hydrocarbures | 13 05 02* | 0,5 t | 1 fois par an | Dans le séparateur jusqu’à enlèvement | SEVIA à HARNES (62) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Hydrocarbures du séparateur d’hydrocarbures | 13 05 06* | 0,1 t | 1 fois par an | Dans le séparateur jusqu’à enlèvement | SEVIA à HARNES (62) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Déchets métalliques (déchets de maintenance) | 20 01 40 | 1 t | 1 fois par an | Benne | SME à EPERNAY (51) | SME – EPERNAY (51) Tri et préparation puis valorisation matière sur sites sidérurgiques |
| Médias filtrants de la turbine | 15 02 03 | 0,5 t | 1 fois par an | Container spécifique | SEVIA à HARNES (62) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Effluents industriels : Eaux de lavage Eaux issues de la déminéralisation Effluents du système de refroidissement (purges de traçage et de trop pleins, condensats) | 16 10 02 | 7 700 m3 | 1 fois par semaine | Réservoirs eaux usées d’un volume de 200 m3 et de 80 m3 | WAGRET à DOUAI (59) | SOTRENOR – COURRIERES (62) Valorisation énergétique |
| Néons | 20 01 21 | Quelques kg | 1 fois par an | Container | LUMIVEROPTIM à SECLIN (59) | LUMIVEROPTIM – SECLIN (59) Valorisation |
| Ampoules | 20 01 36 | Quelques kg | 1 fois par an | Container | LUMIVEROPTIM à SECLIN (59) | LUMIVEROPTIM – SECLIN (59) Valorisation |
| Piles et accumulateurs | 20 01 33* | Quelques kg | 1 fois par an | Container | LUMIVEROPTIM à SECLIN (59) | LUMIVEROPTIM – SECLIN (59) Recyclage |
| Déchets verts | 20 02 01 | 2 t | 4 fois par an | Benne | Exploitant 3CA | DECHETTERIE – FONCQUEVILLERS (62) Valorisation |

* 		Déchet classé comme dangereux selon l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement.

**		Collecteurs envisagés à ce stade du projet.

***		Filières / Destinations envisagées à ce stade du projet.

### CONCERNANT LES MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES

Les activités du futur site 3CA figurent spécifiquement parmi les catégories d’activités industrielles visées à l’annexe I de la Directive n°2008/1/CE du 15 Janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Le guide LCP (grandes installations de combustion) a été étudié. Concernant le volet déchet, le paragraphe 7.5.4.2 du document de référence LCP indique des pratiques concernant les déchets.

Il est indiqué que la réutilisation et le recyclage des déchets constituent le meilleur choix. Dans le cadre de l’exploitation des installations 3CA, ces critères seront appliqués autant que possible dans le choix des filières de traitement.

Par ailleurs, le choix de la technologie Centrale Cycle Combiné à gaz permet de s’affranchir d’une production de déchets issus de la combustion du combustible et de sous-produits tels que les cendres.

### MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

Le choix de la technologie Centrale Cycle Combiné à gaz permet de s’affranchir d’une production de déchets issus de la combustion du combustible.

L’ensemble des déchets, qui seront générés par l’activité du site 3CA, sera confié à des sociétés extérieures autorisées pour le transport, le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets, ce qui permettra de diminuer l’impact environnemental.

La Société 3CA effectuera un tri sélectif à la source d’une grande partie des déchets afin de faciliter leur valorisation. Les déchets dangereux seront identifiés et collectés séparément de manière à éviter la contamination des déchets non dangereux.

D’autre part, les filières d’élimination telles que la valorisation matière ou énergétique seront privilégiées.

Enfin, les déchets seront entreposés sur des aires étanches, dans des contenants adaptés (fûts, bennes, containers…) ne présentant pas de risques d’envols, d’odeurs et de lessivage.

Ainsi, les quantités et les modes de gestion qui seront mis en place par la Société 3CA permettront de limiter l’impact des déchets générés sur l’environnement.

## TRAFIC

### SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

Le site 3CA sera implanté à 1,5 km à l’Ouest du centre-ville de la commune                      de MONCHY-AU-BOIS et à 1 km à l’Est du centre ville de la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS, en bordure de la route départementale n°2.

L’accès au site se fera par la route départementale n°2, via une route d’accès au site qui sera préalablement construite au démarrage des travaux.

L’environnement proche du site est constitué de terrains agricoles, du poste RTE et de la Société AGRIMETAL, située à 250 mètres à l’Ouest de la future limite d’exploitation.

Les infrastructures de transports situées dans un rayon plus larges sont les suivantes :

- la route départementale n°2, à 150 m au Sud,

- la route départementale n°62, à 550 m au Nord-Ouest,

- la route départementale n°3, à 1,9 km à l’Est,

- la route départementale n°8, à 900 m au Sud-Ouest,

- la route départementale n°30, à 1,3 km au Nord-Ouest.

Les comptages routiers effectués par le Conseil Général du Pas-de-Calais (62) autour de la zone d’étude donnent les résultats présentés à la page suivante.

Comptage routier (ok)

### VOLUME DU TRAFIC ENGENDRE

Le volume de trafic engendré par le fonctionnement du site 3CA sera d’environ 
2 véhicules lourds par jour, répartis de la façon suivante :

- 1 camion pour la livraison des produits chimiques et des pièces pour les activités de maintenance,

- 1 camion pour la collecte des déchets.

A ce trafic de camions viendront s’ajouter les véhicules du personnel et des visiteurs à raison d’environ 50 véhicules légers par jour.

Le passage des véhicules de livraisons sera réparti entre 7h30 et 16h du Lundi au Vendredi.

### MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

Le trafic engendré par le fonctionnement du site 3CA s’élèvera à environ 52 véhicules par jour tous véhicules confondus (2 camions et 50 véhicules légers).

Pour comparaison, ce trafic représentera environ :

- 9,5 % du trafic de la route départementale n°30 (5,8 % pour les camions),

- 15,5 % du trafic de la route départementale n°62 (6,2 % pour les camions),

- 8,5 % du trafic de la route départementale n°2 (9,8 % pour les camions).

Le passage des véhicules de livraisons sera réparti entre 7h30 et 16h du Lundi au Vendredi et l’accès au site se fera par la route départementale n°2, via une route d’accès au site qui sera préalablement construite afin de limiter les impacts du trafic lié aux activités du futur site.

## UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

### ENERGIES UTILISEES

Les énergies utilisées sur le site seront les suivantes :

- le gaz livré par le poste GRT et qui alimentera la chaudière de réchauffage, la chaudière auxiliaire et la turbine à gaz,

- l’électricité pour l’alimentation des bureaux et des installations du site,

- le fuel domestique pour l’alimentation du groupe électrogène et de la pompe incendie (2ème secours).

Une attention particulière sera portée à l’alimentation des installations afin d’éviter tout gaspillage d’énergie.

Par ailleurs, un suivi des consommations sera réalisé afin de détecter toute surconsommation en gaz, électricité ou en fuel domestique.

En temps normal, la puissance électrique produite par le CCG permettra d’alimenter les propres auxiliaires du site. Cependant durant les phases d’attente, d’arrêt ou de démarrage, certains auxiliaires de démarrage et de maintien en température seront alimentés par le réseau d’alimentation RTE. En effet, il n’est pas prévu de pouvoir démarrer le CCG en « black start » (démarrage sans le réseau national).

Les consommations des auxiliaires du CCG seront les suivantes :

- 5 à 8 MW seront consommés par les auxiliaires en fonctionnement normal, principalement les pompes d’eau alimentaire et de refroidissement, les ventilateurs des aérocondenseurs.

- 0,5 à 1,5 MW seront consommés en période d’attente ou de refroidissement, principalement par les pompes à huile de graissage, les vireurs, les pompes de refroidissement, lorsque le CCG sera arrêté.

Un Cycle Combiné fonctionnant au Gaz naturel présente de meilleurs rendements de production électrique que les centrales thermiques classiques fonctionnant au charbon ou au fuel. En effet, le CCG utilise les cycles thermodynamiques de la turbine à gaz et de la turbine à vapeur pour produire de l’électricité. Le rendement de conversion d’énergie est donc élevé.

Le tableau suivant permet de comparer les rendements électriques par combustible fossile et les émissions de CO2 (source Mission Interministérielle de l’Effet de Serre - MIES).

|  | Rendement électrique sur combustible fossile (%) | Emissions de CO2 pour 1 kWh électrique (en g/kWh) |
| --- | --- | --- |
| Thermique charbon | 40 à 46 | 800 |
| Thermique fuel | 40 à 46 | 780 |
| Cycle Combiné au Gaz | > à 55 | 365 |

Un débit maximal de gaz naturel de 90 000 Nm3/h sera nécessaire pour le CCG.             La puissance thermique correspondante sera de 830 MW PCI .

Le niveau d’émission de CO2 par kWh produit est 2 fois plus faible pour la technologie retenue que celui des centrales conventionnelles charbon ou fuel. Ce choix entre dans les objectifs français et les engagements internationaux fixés par le protocole de Kyoto.

La solution projetée offre d’une part un excellent rendement énergétique et d’autre part un niveau d’émissions de CO2 (gaz à effet de serre) nettement moins importants que dans le cas de l’utilisation des autres combustibles fossiles (fuel ou charbon).

### CONCERNANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

Les activités du futur site 3CA figurent spécifiquement parmi les catégories d’activités industrielles visées à l’annexe I de la Directive n°2008/1/CE du 15 Janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Le guide LCP (grandes installations de combustion) a été étudié. Concernant le volet énergie, le paragraphe 7.5.2 du document de référence LCP est donné comme référence en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

L’efficacité énergétique est décrite comme l’un des paramètres permettant de limiter les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de ressources.

Le paragraphe 7.5.2 indique que les cycles combinés et les unités de cogénération font partie des techniques les plus efficaces pour augmenter le rendement énergétique.

Aucun marché de cogénération n’a été identifié autour du site, ce qui explique que le cycle combiné de 3CA n’a pas été conçu comme unité de cogénération.

Le paragraphe 7.5.2 du document de référence LCP précise également que l’utilisation d’un système de conduite garantissant une optimisation des performances de la chaudière à récupération de chaleur et des conditions de combustion au niveau de la turbine à gaz permettant une réduction des émissions, peut être considérée comme MTD concernant l’efficacité énergétique.

Il est par ailleurs indiqué que cette efficacité peut être améliorée au moyen d’un préchauffage du gaz naturel avant sa combustion, notamment par recyclage d’énergie produite.

Enfin, afin d’améliorer les performances énergétiques, certaines mesures peuvent être adoptées, telles que :

- minimiser les pertes de chaleur dues aux gaz imbrûlés (optimisation de la combustion),

- minimiser les pertes de chaleur dues au gaz de combustion (recyclage),

- utiliser les matériaux permettant un fonctionnement à très hautes températures et pression.

- Dans le cadre du projet 3CA, le choix technique d’un cycle combiné gaz et l’utilisation des évolutions technologiques désormais devenues standards pour ce type d’installations (matériaux de construction, système de conduite…), sont considérés comme les meilleures techniques disponibles en terme d’efficacité énergétique.

- Par ailleurs, le rendement de la Centrale Cycle Combiné 3CA associée à l’utilisation des MTD sera conforme au rendement annoncé dans la tableau 7.35 du document de référence LCP (rendement des centrales à gaz associées à l’utilisation des MTD) présenté           ci-dessous. En effet, le rendement du CCG 3CA sera supérieur à 55 %.

| Type d’installation | RendementElectrique(%) |  | Utilisation du combustible (%) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nouvelles installations | Installations existantes | Installations nouvelles et existantes |  |
| Turbine à gaz à cycle combiné |  |  |  |  |
| Cycle combiné avec ou sans allumage auxiliaire (GVRC) pour génération d’électricité seulement | 54 – 58 | 50 – 54 | - | - Le rendement du CCG 3CA sera supérieur à 55 %. |

## CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION

Sur le futur site 3CA, des conditions particulières d’exploitation apparaîtront dans le cadre du fonctionnement des installations.

### MODES DE FONCTIONNEMENT

En accord avec les mesures de sûreté, l’installation fonctionnera normalement en cycle combiné entre la puissance stable minimale et la puissance maximum.

La production électrique de l’installation sera contrôlée au travers de la turbine à gaz.    La turbine à vapeur sera dépendante de la vapeur fournie par la chaudière à récupération de chaleur.

### CONDITIONS PREALABLES AU DEMARRAGE

L’installation nécessitera de l’électricité pour démarrer, le système d’échappement et la chaudière à récupération de chaleur devront être purgés. La vitesse de démarrage dépendra de la température du rotor de la turbine à vapeur. Pour cette raison, une différenciation peut être faite entre démarrage chaud, tiède et froid.

Sur une durée totale de fonctionnement de 8 000 h par an, les phases de démarrage et d’arrêt représenteront environ 6,1 % du temps de fonctionnement total du cycle combiné 3CA.

A noter que les caractéristiques présentées ci-après peuvent varier en fonction du constructeur qui sera retenu pour le projet.

Pour le démarrage, le système de contrôle vérifiera d'abord que toutes les permissions de démarrage sont positives. Alimenté à partir du réseau électrique 400kV, un équipement d'électronique de puissance (convertisseur de fréquence statique) amorcera la rotation du rotor de la turbine à gaz avant de démarrer le processus de combustion. La force motrice de la turbine à gaz permettra ensuite  l'accélération du rotor jusqu’à la vitesse de fonctionnement nominale. L'alternateur sera synchronisé avec le réseau électrique 400kV, c'est à dire sur une fréquence de 50Hz, et le disjoncteur de l'alternateur sera fermé pour permettre l'évacuation de l'énergie électrique vers le réseau public de transport.

Le démarrage froid aura lieu lorsque la température du métal de la turbine à vapeur sera inférieure à 150°C. Un démarrage à froid nécessitera environ 240 minutes pour atteindre la charge nominale de l’installation (100 %).

Le démarrage tiède aura lieu lorsque la température du métal de la turbine à vapeur sera comprise entre 150°C et 350°C. Un démarrage tiède nécessitera environ 160 minutes pour atteindre la charge nominale de l’installation (100 %).

Le démarrage chaud aura lieu lorsque la température du métal de la turbine à vapeur sera supérieure à 350°C. Un démarrage chaud nécessitera environ 80 minutes pour atteindre la charge nominale de l’installation (100 %).

### ARRÊT

Une fois la procédure d’arrêt activée, la turbine à gaz baissera sa charge en respectant la vitesse de baisse de charge normale. Lorsqu’il ne restera plus que quelques MW électriques produits, le disjoncteur de l'alternateur s’ouvrira et les valves de carburant seront fermées.

L'installation nécessitera de l'électricité (pour les pompes, ventilateurs...) jusqu'à l'arrêt des équipements de production d'électricité. Pendant les périodes d'arrêt, le site nécessitera une faible quantité d'électricité pour les principaux équipements de surveillance (salle de contrôle, systèmes de sécurité, ...).

## INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le tableau ci-dessous récapitule les investissements prévus par la Société 3CA pour la protection de l’environnement :

| Date | Domaine | Investissement | Montant en k€ HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2011 | EAU | Cuve de stockage de condensats, des purges (80 m3) | 150 |
|  |  | Système de récupération et de recyclage des purges | 1 000 |
|  |  | Choix technique : aérocondenseurs à la place des aéroréfrigérants | + 2 500 (Ecart d’investissement) |
|  |  | Fosse toutes eaux et zone d’épandage enterrée | 50 |
|  |  | Séparateur d’hydrocarbures-débourbeur | 30 |
|  |  | Système de collecte des eaux bruts : - réservoir de récupération de 2 000 m3, - pompes, - canalisations, ect… | 500 |
|  |  | Bassin d’infiltration des eaux pluviales (option dans le cas du choix de la filière eau n°2) | 100 |
|  |  | Cuve eaux usées de 200 m3 (issues de la déminéralisation) | 150 |
|  |  | Bassin récupération des eaux pluviales de toiture | 200 |
|  |  | Bassin récupération eaux pluviales de voiries faisant également office de rétention des eaux d’extinction d’incendie + vannes automatiques d’obturations | 200 |
|  | AIR | Chambre de combustion de type DLN pour la turbine à gaz | 2 000 |
|  |  | Suivi des émissions de polluants atmosphériques (NOx, CO) | 400 |
|  | BRUIT | Caissons d’atténuations acoustiques pour les turbines gaz et vapeur. | 300 |
|  |  | Silencieux d’aspiration sur les prises d’air des turbines gaz et vapeur | 100 |
|  |  | Silencieux au niveau des cheminées de la chaudière à récupération de chaleur et de la chaudière auxiliaire. | 100 |
|  |  | Autres mesures d’atténuation du bruit | 500 |
|  | DECHET | Bennes à déchets étanches | 10 |
|  |  | Aires de rétention | 10 |
|  |  | Rétentions pour les déchets dangereux (huile, produits chimiques…) | 1 200 |
|  | PAYSAGE | Lignes électriques enterrées | Le surcoût des lignes enterrées par rapport à des lignes aériennes est de 500 k€ |
|  |  | Plantation d’arbres et engazonnement des espaces verts | 200 |
| TOTAL |  |  | 10 200 k€ |

## PHASE CHANTIER

### ORGANISATION DES TRAVAUX

La construction de la future centrale de production d’électricité entraînera une phase chantier d’une durée approximative de 30 mois.

Le planning prévisionnel des travaux s’étale de mi 2010 à début 2013.

Une base vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées durant la période de chantier. A noter qu’aucune démolition ne sera nécessaire.

La photographie ci-après présente le chantier du cycle combiné gaz qui se construit dans l’Allier. Ce projet est similaire à celui de MONCHY-AU-BOIS.

Base de vie du chantier

Chantier de l’Allier

Le chantier mobilisera en moyenne 100 personnes sur site avec un maximum de           300 personnes durant la période d’activité maximale entre le 15ème et le 25ème mois.

- Pendant toute la phase travaux, le besoin d’une importante main d’œuvre sur le chantier engendrera des retombées importantes sur l’économie locale notamment pour :

- l’hôtellerie,

- la restauration,

- les commerces,

- les transports de marchandises et de personnes,

- le gardiennage,

- les entreprises industrielles :

- BTP et VRD,

- Métallerie,

- Calorifugeage,

- Peinture,

- Espaces verts et clôtures,

- Electricité,

- Location d’engins et de matériels.

- Chantier du cycle combiné de BAYET

### IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION

#### Impact et mesures de prévention sur la faune-flore

La zone d’étude a fait l’objet d’une étude d’impact, expertise faunistique et floristique en Septembre 2008. Cette étude permet d’inventorier la faune et la flore de la zone d’étude, d’analyser les effets potentiels du projet sur l’environnement, et de préconiser selon cet impact des mesures compensatoires et de gestion.

L’intégralité de l’étude est disponible en annexe 4.

L’expertise écologique mesure les impacts temporaires liés aux travaux.

La présence d’oiseaux nicheurs (Vanneau huppé potentiel, Alouette des champs, Perdrix grise) dans les zones cultures engendrent des impacts temporaires des travaux sur ces espèces, en particulier si les cycles de vie des espèces ne sont pas pris en compte. Dans ce sens, afin de réduire l’impact des travaux, et conformément aux préconisations de l’expertise écologique, les travaux commenceront idéalement entre novembre et février dans le but de tenir compte des cycles de vie des espèces.

L’étude précise plus globalement que les travaux ont obligatoirement un impact temporaire plus ou moins marqué du fait du bruit, des poussières, et donc du dérangement occasionné. Concernant le projet 3CA, il convient de mettre en évidence que de tels impacts peuvent être considérés comme très faibles (voir nuls) sur le milieu naturel local (sauf avifaune nicheuse). En effet, la diversité spécifique locale est faible et surtout sans réel intérêt écologique marqué.

#### Impact et mesures de prévention sur l’eau

Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau du site sera assurée à partir du réseau d’eau potable local.

Les eaux usées des sanitaires et des travaux seront collectées par des installations de traitement mobiles (WC chimiques, fosse septique, bâche imperméable…) et mises en place pour le chantier. Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées.

Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier ne salissent les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à béton avant départ du site).

#### Impact et mesures de prévention sur l’air

Le chantier ne génèrera pas de fumées de nature à générer des pollutions. Tout brûlage sur le chantier sera interdit.

Les activités du chantier engendreront des envols de poussières. Les sources de poussières concerneront essentiellement :

- les mouvements des engins mobiles d’extraction,

- la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport),

- les travaux d’aménagement et de construction.

Afin de réduire l’impact environnemental des émissions atmosphériques liées aux travaux, les engins seront équipés de pot d’échappement catalytique ou de filtre à suie afin de limiter les rejets atmosphériques.

Par ailleurs, la consultation pour la réalisation des travaux se fera au maximum auprès d’entreprises locales et respectueuses de l’environnement (certification ISO 14001).

- La circulation des engins de chantiers et des véhicules de transport en particulier constituera une source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air.

- Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. L’impact sera donc relativement limité compte-tenu de l’éloignement du site des premières habitations.

- Néanmoins, au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier seraient réalisées afin de limiter l’envol des poussières, notamment si les travaux sont réalisés en période estivale.

- Nota : 	A noter que le lessivage par l’eau des poussières sur les végétaux ou au sol, leur confère, après un séchage par évaporation, une cohésion qui, lorsqu’elle n’est pas réduite par le passage des engins de chantier, empêche une nouvelle remise en suspension par le vent.

#### Impact et mesures de prévention sur le bruit

Les principales sources de bruit durant la phase chantier seront dues aux terrassements et aux travaux d’aménagement.

Les travaux prévus feront appels à divers engins et amèneront à considérer   3 catégories mobiles pouvant être à l’origine de sources de bruit :

- les engins d’extraction,

- les engins de chantier,

- les engins de transport.

- Le niveau sonore varie suivant le régime pour :

- les engins d’extraction : de 75 dB(A) à 100 dB(A),

- les engins de chantier : de 80 dB(A) à 100 dB(A),

- les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A).

- La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. Les premières habitations, situées à plus de 500 m de la future limite d’exploitation 3CA, seront ainsi faiblement impactées.

- L’ensemble des bruit de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation en vigueur.

#### Impact et mesures de prévention sur les déchets

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants :

- déchets inertes,

- déchets banals,

- déchets spéciaux.

- Le tableau ci-dessous identifie les déchets pouvant être produit en phase chantier (identification non exhaustive) :

| - Type de déchets |  |
| --- | --- |
| - Déchets inertes | - Matériaux géologiques - Béton, bordure, trottoir, - Croûtes d’enrobés bitumineux. |
| - Déchets banals | - Déchets verts, - Poteaux, bancs, bornes, - Déchets en mélanges. |
| - Déchets spéciaux | - Déchets de peinture, - Certains enrobés bitumeux. |

- Les déchets et les stockages des produits nécessaires à la réalisation des travaux pourront être à l’origine d’une pollution du sol et du sous-sol (fuites potentielles ou lessivage par les eau pluviales). Afin d’éviter cela, les déchets seront stockés dans des bennes étanches et évacués en tant que de besoin.

- De même, afin de prévenir les risques de pollution, seuls les produits en cours d’utilisation seront présents sur le chantier.

- Enfin, le stockage de matériaux pourra être à l’origine d’un impact visuel du chantier. Ainsi, il sera prévu une aire de stockage temporaire des matériaux de construction qui ne sera pas visible depuis la route départementale n°2.

- Concernant les déchets qui pourront être produits par la phase chantier, le tableau ci-dessous identifie les filières de traitement possibles :

| - Type de déchets |  | - Filières possibles |
| --- | --- | --- |
| - Déchets inertes | - Matériaux géologiques - Béton, bordure, trottoir, - Croûtes d’enrobés bitumineux. | - Réemploi sur place en remblais, recyclage par concassage, stockage en CET de classe 3. |
| - Déchets banals | - Déchets verts, - Poteaux, bancs, bornes, - Déchets en mélanges. | - Recyclage, stockage en CET de classe 2. |
| - Déchets spéciaux | - Déchets de peinture, - Certains enrobés bitumeux. | - Recyclage, stockage en CET de classe 1. |

- La grande majorité des déchets produits en phase chantier seront des déchets inertes et banals. Selon leur caractère non polluant, ils offrent plusieurs possibilités concernant leur mode de traitement. En effet, il peut s’agir du réemploi des déblais en remblais sur le chantier ou hors chantier, ou encore le recyclage.

#### Impact et mesures de prévention sur le trafic

Le chantier génèrera du trafic tout au long de la construction du futur site 3CA. Toutefois, le degré d’intensité de ce trafic sera variable.

L’accès au site se fera à partir de la route départementale n°2, via une route qui sera créée au Sud de la future limite d’exploitation 3CA. Cette route d’accès sera créée préalablement au démarrage des travaux. Cette route sera prévue pour supporter une charge suffisante permettant d’approvisionner les pièces les plus lourdes constitutives des futures installations. La route aura une largeur minimale de 8 m.

La quantification du trafic engendré est évaluée ci-après :

- une moyenne de 14 semi-remorques par jour avec au maximum        20 semi-remorques (20 t) pour les approvisionnements,

- une moyenne de 150 camionnettes et voitures (de service et du personnel de chantier) par jour avec au maximum 250 camionnettes et voitures de service par jour,

- les engins de levage (grues à tour, grues sur chenille, grues téléscopiques,…),

- les engins nécessaires au terrassement,

- les nacelles,

- les toupies bétons et apports de remblai (sous-couches routières…),

- les échafaudeurs…

- Soit un flux moyen entrant-sortant de 150 camionnettes et voitures par jour, mais uniquement de 14 véhicules lourds.

- Par ailleurs, 3 convois exceptionnels de poids très important (400 à 500 t de poids total roulant) seront nécessaires pour livrer sur le chantier le transformateur principal, l’alternateur et la turbine à gaz.

- D’autres convois exceptionnels « plus conventionnels » apporteront quant à eux les pièces des chaudières, de la turbine à vapeur…

- Les convois exceptionnels feront l’objet de planifications avec toutes les autorités compétentes afin d’assurer leur circulation sur des itinéraires adéquats.

- Enfin, la consultation pour la réalisation des travaux se fera au maximum auprès d’entreprises locales et respectueuses de l’environnement (certification ISO 14001).

### NOTION DE PROGRAMME

#### Contexte

L'installation 3CA sera approvisionnée en gaz naturel à partir du réseau public de transport exploité par GRTgaz. L’électricité produite sera injectée sur le réseau public de transport 400 kV exploité par RTE.

Les deux raccordements feront l’objet de deux procédures administratives distinctes pour des mises en services des connexions en 2012. Les travaux des gestionnaires de réseau s'effectueront de façon indépendante dans la deuxième moitié du chantier 3CA

Le plan ci-après localise le site 3CA dans son environnement par rapport aux points de raccordements étudiés par les gestionnaires de réseau, à savoir le point de raccordement à la conduite GRTgaz et le point de raccordement au poste RTE « Chevalet ».

Points de raccordements électrique et gaz du projet 3CA

L’article R122-3 du code de l’Environnement stipule que lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Afin de ne alourdir le présent corps de texte du dossier, la notion de programme est intégralement disponible en annexe 27. Les paragraphes     ci-après synthétisent les conclusions liées à la notion de programme.

#### Infrastructures gazières GRTgaz

La canalisation de gaz naturel ainsi que les postes de livraison qui alimenteront les installations 3CA en gaz naturel seront réalisés et exploités par la Société GRTgaz. Ces installations seront implantées à l’extérieur de la limite d’exploitation 3CA.

Le raccordement doit se faire à partir de la canalisation des Hauts de France par un branchement d’une longueur comprise entre 11 et 14 km, selon le tracé.

Une étude d’impact GRTgaz est en cours de réalisation pour retenir un des   3 tracés envisagés (A, B, C) par GRTgaz. Le tracé qui sera retenu (B est pressenti) est celui qui engendrera le moins d’impact sur l’environnement.

Afin de réduire encore l’impact sur l’environnement, l’étude d’impact GRTgaz étudiera une légère variante (tracé D) du tracé retenu (B est pressenti). Le tracé D sera révèlera de moindre impact.

La carte ci-après présente les tracés étudiés et le tracé pressenti (D) pour le raccordement de la canalisation gaz sur le réseau Hauts de France.

Tracé D

envisagé

3CA

Réseau des Hauts de France

Tracés étudiés et tracé envisagé pour la canalisation de gaz naturel GRTgaz

Tracé A

Tracé C

Tracé B

Le projet 3CA se situe près d'une canalisation gaz de grès grande capacité, les Hauts de France, ce qui justifie techniquement son emplacement. Le site de MONCHY-AU-BOIS présente l’avantage de permettre initialement 3 tracés (A, B, C) de raccordement de la canalisation gaz au réseau des Hauts de France. L’étude d’impact, en cours de finalisation par GRTgaz, a permis d'identifier le tracé (D), reliant le poste de livraison 3CA au réseau gaz des Hauts de France, qui est une légère variante du tracé B et qui serait moins impactant pour l’environnement.

Par ailleurs, dans le cadre du projet, 3CA a sollicité GRTgaz concernant l'impact du raccordement au réseau. Ce gestionnaire étant en situation de monopole, il est soumis une réglementation stricte qui vise à garantir un traitement égalitaire des utilisateurs.

Pour ces raisons, le gestionnaire de réseau ne peut formellement remettre un avis motivé, ce qui reviendrait à prendre position pour ou contre un site en particulier.

De surcroit, GRTgaz n'a connu aucune sollicitation de cette forme à ce jour. La sollicitation a cependant permis de sortir une analyse qualitative et synthétique du raccordement au réseau à savoir :

      - le site est proche du réseau de transport de gaz des Hauts de France (maximum 15 km),

      - le site permet d’envisager 3 tracés gaz pour alimenter les installations 3CA, et de choisir, via une pré-étude d’impact ainsi qu’une étude d’impact, le tracé le moins impactant pour l’environnement,

      - aucun élément technique, à ce jour, n’empêche le raccordement du projet 3CA dans la structure du réseau GRTgaz actuel,

      - le réseau de transport gazier à proximité du site de MONCHY-AU-BOIS est dense.

#### Infrastructures électriques RTE

La Centrale Cycle Combiné 3CA sera connectée au réseau public de transport 400 kV du poste RTE existant, le poste « CHEVALET », et implanté à proximité du site.

Une liaison souterraine 400 kV de 220 m, appartenant à 3CA, évacuera l’électricité produite par 3CA et permettra également d’alimenter l’installation en électricité pendant les phases de démarrage, d’arrêt et les périodes de maintenance. Aucune ligne aérienne 400 kV supplémentaire ne sera donc créée. La liaison sera implantée sur le terrain 3CA et le terrain RTE (terrains privés).

Le plan ci-après localise la liaison souterraine entre les installations 3CA et le poste RTE.

Mettre plan avec localisation raccordement

La connexion se réalisera également par une cellule sectionneur, située sur le site 3CA, et par une cellule disjoncteur 400 kV, située au sein du poste RTE.

La cellule sectionneur 400 kV, située à l’intérieur de la limite d’exploitation 3CA, ainsi que la liaison souterraine, sont intégrées au dossier de demande d’autorisation d’exploiter 3CA.

Le site de MONCHY-AU-BOIS présente l’avantage de ne pas engendrer la création de lignes électriques aériennes 400kV supplémentaires au sein du poste RTE « Chevalet » ou dans les environs. Les travaux de connexion entre les installations 3CA et le poste RTE ainsi que les impacts environnementaux induits, seront ainsi considérablement limités.

Par ailleurs, dans le cadre du projet, 3CA a sollicité RTE concernant l'impact du raccordement au réseau. Ce gestionnaire étant en situation de monopole, il est soumis une réglementation stricte qui vise à garantir un traitement égalitaire des utilisateurs.

Pour ces raisons, le gestionnaire de réseau ne peut formellement remettre un avis motivé, ce qui reviendrait à prendre position pour ou contre un site en particulier.

De surcroit, RTE n'a connu aucune sollicitation de cette forme à ce jour. La sollicitation a cependant permis de sortir une analyse qualitative et synthétique du raccordement au réseau à savoir :

      - le site est à proximité immédiate du poste électrique chevalet, l’impact du projet sera neutre,

      - aucune restriction au niveau de l’injection pour le réseau régional.

## CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger.

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins trois mois avant l’arrêt définitif. Ce mémoire abordera notamment les points suivants :

- la coupure des alimentations en fuel domestique, gaz, électricité et en eau potable ;

- l’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site ;

- les interdictions ou limitations d'accès au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

La remise en état du site sera adaptée à sa future utilisation.

L’ avis du maire, relatif à la remise en état du site en vue d’un futur usage industriel, figure en annexe 7.

## GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Les tableaux ci-après examinent la compatibilité du projet 3CA vis-à-vis de certaines dispositions du Grenelle de l’Environnement qui sont applicables à ce dernier.

| Dispositions concernées du Grenelle de l’Environnement Loi 2009-967 du 3 Aout 2009 | Référence du Grenelle de l’Environnement | Mesures effectives de 3CA pour le projet |
| --- | --- | --- |
| La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. | Article 2 | En phase travaux Engins équipés de pot d’échappement catalytique ou de filtre à suie en fonction des besoins et du type d’engin afin de limiter les rejets atmosphériques. Information et consultation d’entreprises locales pour le chantier Choix d’entreprises respectueuses de l’environnement (certification ISO 14001, préférence donné au trafic ferroviaire…) En phase exploitation Le projet 3CA a retenu l’utilisation de brûleurs « bas NOx » destinés à réduire les rejets de NOx. Cette technologie se présente comme la Meilleure Technique Disponible pour le projet (document de référence LCP). Le CCG apparaît comme le candidat le mieux placé pour remplacer les centrales charbon et fuel (avec des émissions allant jusqu'à 1000 g/kWh) qui seront arrêtées d’ici 2015 (la moitié du parc charbon disparaîtra) et les centrales fuel qui seront potentiellement arrêtées après 2015 (5GW). Le tableau suivant permet de comparer les rendements électriques par combustible fossile et les émissions de CO2 pour les nouvelles installations (source Mission Interministérielle de l’Effet de Serre - MIES). Le CCG offre d’une part un excellent rendement énergétique et d’autre part un niveau d’émissions de CO2 (gaz à effet de serre) nettement moins importants que dans le cas de l’utilisation des autres combustibles fossiles (fuel ou charbon). |

| Dispositions concernées du Grenelle de l’Environnement Loi 2009-967 du 3 Aout 2009 | Référence du Grenelle de l’Environnement | Mesures effectives de 3CA pour le projet |
| --- | --- | --- |
| La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. (Suite) | Article 2 | En phase exploitation (Suite) La feuille de route issue du Grenelle Environnement pour les infrastructures énergétiques de la France, présentée par le ministre Borloo en juin 2009, prend en compte le principe que le maintien d'un parc électrique thermique est indispensable à la sécurité d'approvisionnement et que la forte diminution des émissions à effet de serre proviendra notamment des industries de l'énergie (source http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_-_2Jun09-2_cle543e9c.pdf). Les mesures prévues pour les industries de l'énergie sont des mesures volontaristes en termes d'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la modernisation du parc de centrales thermiques. Compte tenu des futures activités du site, des produits présents, et des choix techniques considérés comme faisant partie des meilleurs techniques disponibles pour le projet, l’impact des installations en termes d’émissions de gaz à effet de serre sera très limité. |
| Réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. | Article 4 | Le site 3CA mettra en place les mesures suivantes pour réduire les consommations d’énergie des bâtiments : - Créer des SAS automatisés aux entrées du bâtiment administratif pour éviter les déperditions en hiver, - Limiter les grandes baies vitrées au sud, - Protéger les vitrages du rayonnement solaire, - Chauffer seuls les bureaux et ateliers, les bâtiments de production d'électricité nécessitant un chauffage uniquement en cas exceptionnel, - Limiter les volumes de pièces à chauffer ou à rafraîchir, - Réguler les renouvellements d'air, - Isoler les bureaux et ateliers, - Chauffer avec les énergies localement disponibles, - Utiliser des matériaux à la pérennité avérée. |

| Dispositions concernées du Grenelle de l’Environnement Loi 2009-967 du 3 Aout 2009 | Référence du Grenelle de l’Environnement | Mesures effectives de 3CA pour le projet |
| --- | --- | --- |
| Objectifs de l’urbanisme : Lutter contre la régression des surfaces agricoles. Préserver la biodiversité notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. | Article 7 | Le projet 3CA s’inscrira dans une unité paysagère à caractère agricole avec une empreinte relativement forte des activités humaines (poste RTE et ses nombreux ouvrages électriques aériens avec pylônes, Société AGRIMETAL, groupe CARRE, Société Picarde de Mécanique). Le site de MONCHY-AU-BOIS a été sélectionné car il présente de multiples avantages propices au projet (cf paragraphe 2.3. de la présentation générale du présent dossier) : - Conditions favorables de raccordement au réseau de transport de gaz GRTgaz (< 14 km des Hauts de France), - Conditions favorables de raccordement au réseau de transport électrique RTE (juxtaposition qui permet un unique raccordement électrique enterré sans construction de lignes aériennes supplémentaires), - Empreintes relativement forte des activités humaines à proximité du site, - Accueil favorable des acteurs locaux, - Topographie adaptée, - Optimisation des contraintes locales et foncières. La surface occupée par le projet (partie exploitation) représentera environ 1,8 % de la superficie totale utilisée à MONCHY-AU-BOIS pour l’exploitation agricole. Les parcelles dont 3CA sera propriétaire et qui ne seront pas utilisées comme surface d’exploitation (≈ 9,5 ha), seront mises à la disposition de l'agriculture pour exploitation. La zone d’étude a fait l’objet d’une étude d’impact, expertise faunistique et floristique en Septembre 2008. Cette étude permet d’inventorier la faune et la flore de la zone d’étude, d’analyser les effets potentiels du projet sur l’environnement, et de préconiser selon cet impact des mesures compensatoires et de gestion. L’expertise montre que la faune et la flore au sein de la zone d’étude ne présentent pas une valeur patrimoniales remarquable au niveau régional. 3CA mettra en place une butte végétalisée de hauteur variable d'environ 3,50m de hauteur moyenne. Cette butte à degrés doux et progressifs sera plantée de bosquets d'arbres variés (essences régionales). |

| Dispositions concernées du Grenelle de l’Environnement Loi 2009-967 du 3 Aout 2009 | Référence du Grenelle de l’Environnement | Mesures effectives de 3CA pour le projet |
| --- | --- | --- |
| Objectifs de l’urbanisme : Préserver la biodiversité notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. (Suite) Assurer une gestion économe des ressources | Article 7 | Par ailleurs 3CA respectera les prescriptions du bureau d’études RAINETTE à savoir : - prise en compte des cycles de vie de la faune présente sur le site pour le commencement des travaux. Dans ce sens, la réalisation du CCG 3CA devra idéalement commencer entre novembre et février afin de limiter l’impact du projet sur les espèces. - plantation de haies (essences régionales indigènes) si des linéaires de haies sont détruits. - favoriser le développement d’une végétation de friche à hautes herbes au niveau d’espaces disponibles. Réaliser une fauche tardive pour les espaces concernées et exporter les produits de fauche pour limiter l’enrichissement du milieu et ne pas favoriser les espèces nitrophiles. Une récupération d’eau de pluie sera réalisée sur le site et sera réutilisée à des fins d’exploitation (process, eaux incendie…). Cette récupération d’eau de pluie permettra l’économie de 22 497 m3 d’eau par an. De plus, en terme de gestion économe des ressources en eau, 3CA fait un engagement fort dans le cadre du projet en optant pour un refroidissement par aérocondenseurs. Cette technologie permet de réduire nettement la consommation d'eau par rapport à une installation similaire avec refroidissement à circuit ouvert. |
| Pour le transport des marchandises, le développement de l’usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire. | Article 11 | Le transport fluvial et ferroviaire sera utilisé à bon escient dans le cadre du transport des marchandises, notamment pendant la phase chantier. |
| Développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. | Article 19 | La finalité du projet 3CA est la production d’électricité de haute disponibilité et en grande quantité. Pour la production d'électricité, aucune énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, éolienne) ne sera utilisée sur le site 3CA. Le rendement de la Centrale Cycle Combiné 3CA associée à l’utilisation des MTD sera conforme au rendement annoncé dans la tableau 7.35 du document de référence LCP (rendement des centrales à gaz associées à l’utilisation des MTD) présenté ci-dessous. En effet, le rendement du CCG 3CA sera supérieur à 55 %. |

| Dispositions concernées du Grenelle de l’Environnement Loi 2009-967 du 3 Aout 2009 | Référence du Grenelle de l’Environnement | Mesures effectives de 3CA pour le projet |
| --- | --- | --- |
| Développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. (Suite) | Article 19 | Le bilan prévisionnel du gestionnaire de réseau électrique RTE (2009) intègre la mixité des ressources productrices d’électricité pour répondre aux futurs besoins électriques de la France : Puissances installées en France – Vision « Centrale » (GW) Offre « Projets engagés » 2015 Vision « Centrale » 2020 Vision « Centrale » 2025 CCG 5,9 GW 9,9 GW 11,4 GW Nucléaire 65 GW 65 GW 65 GW Charbon 3,9 GW 2,9 GW 2,9 GW Fioul et TAC 7 GW 10,5 GW 12,7 GW Thermique décentralisé 7,1 GW 7 GW 7 GW Hydraulique 25,4 GW 25,4 GW 25,4 GW Eolien 9,5 GW 17 GW 22 GW Le parc de centrales thermiques permet de pallier les déficits (vent, sécheresse…) des installations (éolienne, hydroélectricité…) fonctionnant aux énergies renouvelables. Il se présente à de nombreux égards comme le complément indispensable des moyens de production renouvelables : grâce à sa flexibilité et sa disponibilité, il permet d’assurer la relève de production d’électricité à tout moment. |

| Dispositions concernées du Grenelle de l’Environnement Loi 2009-967 du 3 Aout 2009 | Référence du Grenelle de l’Environnement | Mesures effectives de 3CA pour le projet |
| --- | --- | --- |
| La lutte contre la pollution de l’air intérieur et extérieur sera renforcée sur la base des polluants visés par l’Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne l’air extérieur, le plan de réduction des particules appliquera la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et visera si possible un objectif de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Il pourrait retenir 15 microgrammes par mètre cube comme valeur cible en 2010 et comme valeur limite à partir de 2015. Dans les zones urbaines et dans certains sites en dehors de celles-ci où ces seuils ne sont pas atteignables à ces échéances, une dérogation pourrait permettre d’appliquer les seuils respectivement de 20 et 25 microgrammes par mètre cube. | Article 40 | La turbine à gaz ne produira pas de poussières et un système de filtration en amont de la turbine sera présent pour filtrer l’air aspiré afin d’éviter l’usure induite par les poussières sur la turbine lors de son fonctionnement (érosion). Ainsi, seules les poussières aspirées de l’air ambiant seront les émissions de l’installation à l’atmosphère. |
| Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. | Article 41 | - Le site 3CA sera équipé d’éclairages permettant son exploitation de nuit comme de jour. - La première habitation (155 m NGF) est situé à plus de 500 m de la future limite d’exploitation 3CA et le site sera situé à plus de 150 mètres de la route départementale n°2. Le site sera entouré de merlons et de végétation et les sources lumineuses seront aussi réduites que possible. - L’impact des sources lumineuses du site 3CA en période de jour et de nuit sera limité. |
| Politique de réduction, de recyclage et de valorisation des déchets. | Article 46 | La majorité des déchets issues de l’activité sera recyclé et/ou valorisé. Ils seront confiés à des sociétés extérieures autorisées, ce qui permettra de diminuer l’impact environnemental. |

## METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :

- d’observations de terrains ;

- des plans des bâtiments, des installations et des réseaux d’assainissement, fournis par la Société COLENCO ;

- de documents d’urbanisme :

- Plan Local d’Urbanisme de la commune de BIENVILLERS-AU-BOIS ;

- références cadastrales au sein des communes de BERLES AU BOIS, BIENVILLERS-AU-BOIS, HANNESCAMPS et MONCHY-AU-BOIS ;

- le Règlement National de l’Urbanisme ;

- de données météorologiques provenant du Centre Départemental de Météorologie de ARRAS ;

- de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de LEZENNES ;

- de données provenant de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie :

- Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) ;

- périmètres de protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ;

- carte de qualité des cours d’eau du Bassin Artois-Picardie ;

- de la carte IGN au 1/25 000ème n° 2407 O de ACHEUX-EN-AMIENOIS ;

- de données provenant de l'ATMO Nord – Pas-de-Calais pour la prévention de la pollution atmosphérique dans la région de ARRAS ;

- de données provenant de la DREAL ;

- de données provenant de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) ;

- de données provenant de la base de données Mérimée du Ministère de la Culture ;

- de données provenant de la DDE (Direction Départementale de l’Equipement) ;

- de données provenant de GRTgaz,

- de données provenant de RTE,

- de mesures acoustiques effectuées par KALIÈS ;

- de la simulation acoustique réalisée avec le logiciel MITHRA par KALIÈS.

A partir de ces données, la méthode utilisée a consisté à :

- identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles d’avoir une incidence,

- recenser ces incidences,

- vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser sont pertinentes.