ANNEXE N°20

Analyse Préliminaire des Risques

## Présentation de la démarche

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en oeuvre. Concrètement, l’application de cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire.

Le tableau utilisé est présenté ci-après :

| Installation : |  |  |  |  |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité - Cible potentielle | G0 | Observations |

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seules celles retenues apparaissent dans l’étude.

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés.

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation désignée à la première ligne.

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles.

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).

La colonne n°5 désigne les phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’évènement Redouté Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.).

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par le Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour déterminer si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation peut être réalisée dès ce stade afin de lever cette incertitude.

La colonne n°7 présente la cotation en Gravité (G) des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, qui résultent de l’intensité des effets du phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. A noter que la cotation en gravité des phénomènes dangereux est réalisée sans tenir compte des Mesures de Maîtrise des Risques assujetties.

La colonne n°8 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario considéré. Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du phénomène dangereux, à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité.

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des installations, ont été retenus. Les enchaînements d’évènement considérés comme physiquement impossibles ne sont pas repris dans les tableaux.

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des Dangers.

## Grille de cotation

La grille de cotation est établie selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

Tableau 1 : Grille de cotation en gravité

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré)

| Niveau de gravité des conséquences |  | Zone délimitée par le seuil des effets létaux significatifs | Zone délimitée par le seuil des effets létaux | Zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Désastreux | Plus de 10 personnes exposées (1). | Plus de 100 personnes exposées. | Plus de 1 000 personnes exposées. |
| C | Catastrophique | Moins de 10 personnes exposées. | Entre 10 et 100 personnes exposées. | Entre 100 et 1 000 personnes exposées. |
| I | Important | Au plus 1 personne exposée. | Entre 1 et 10 personnes exposées. | Entre 10 et 100 personnes exposées. |
| S | Sérieux | Aucune personne exposée. | Au plus 1 personne exposée. | Moins de 10 personnes exposées. |
| M | Modéré | Pas de zone de létalité hors de l’établissement. |  | Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne ». |
| (1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. |  |  |  |  |

  - Définition des accidents majeurs

D’après l’arrêté du 10 mai 2000, un accident majeur est « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L511-1(*) du code de l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature et de l’environnement, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

## Composition du groupe de travail

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps.

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par le groupe de travail composé d’équipes d’ingénierie d’ALPIQ et de l’assistant Maîtrise d’Ouvrage COLENCO.

Pour mener à bien l’analyse des risques, le groupe de travail s’est appuyé sur ses équipes d’ingénierie expérimentées dans la conception, la construction et le démarrage d’unités de production d’énergie. Cette expertise couvre les domaines des infrastructures, du bâtiment, des équipements mécaniques, de la distribution électrique et des automatismes.

| Installation : POSTE DE COMPRESSION / DETENTE GAZ |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 1 1bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine et canalisation auxiliaire de la chaudière auxiliaire (n°bis), partie aérienne extérieure au niveau du poste de compression / détente du gaz, DN 300 et Pression max = 93,5 bar. | Fuite du gaz naturel (petite brèche jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 2 2bis |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 3 3bis |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 4 4bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 5 5bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 6 6bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION / DETENTE GAZ |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 7 7bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine et canalisation auxiliaire de la chaudière auxiliaire (n°bis), partie aérienne extérieure au niveau du poste de compression / détente du gaz, DN 300 et Pression max = 93,5 bar. | Fuite du gaz naturel (petite brèche jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 8 8bis |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 9 9bis |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 10 10bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 11 11bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 12 12bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION / DETENTE GAZ |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 13 13bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine et canalisation auxiliaire de la chaudière auxiliaire (n°bis), partie aérienne extérieure au niveau du poste de compression / détente du gaz, DN 300 et Pression max = 93,5 bar. | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 14 14bis |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 15 15bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-1 et 2-5, du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 16 16bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 17 17bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION / DETENTE GAZ |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 18 18bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine et canalisation auxiliaire de la chaudière auxiliaire (n°bis), partie aérienne extérieure au niveau du poste de compression / détente du gaz, DN 300 et Pression max = 93,5 bar. | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 19 19bis |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 20 20bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | S Modélisation & 2-1 et 2-5, du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 21 21bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 22 22bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 23 | Compression du gaz naturel (mesures constructives spécifiques adaptées : local ouvert) | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage d’huile | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité |
| 24 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / |  |
| 25 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 27 | Compression du gaz naturel (mesures constructives spécifiques adaptées : local ouvert) Cf scénarios 1 et 1bis, 2 et 2bis, 3 et 3bis, 4 et 4bis, 5 et 5bis, 6 et 6 bis | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 28 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 30 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 31 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 33 | Compression du gaz naturel (mesures constructives spécifiques adaptées : local ouvert) Cf scénarios, 7 et 7 bis, 8 et 8bis, 9 et 9 bis, 10 et 10 bis, 11 et 11 bis, 12 et 12 bis | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 34 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 36 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 37 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 39 | Compression du gaz naturel (mesures constructives spécifiques adaptées : local ouvert) Cf scénarios 13 et 13bis, 14 et 14bis, 15 et 15bis, 16 et 16 bis, 17 et 17 bis | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, Pression max = 93,5 bar) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 40 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 41 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-1 et 2-5 du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 42 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 44 | Compression du gaz naturel (mesures constructives spécifiques adaptées : local ouvert) Cf scénarios 18 et 18bis, 19 et 19bis, 20 et 20bis, 21 et 21bis, 22 et 22bis | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, Pression max = 93,5 bar) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 45 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 46 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | S Modélisation & 2-1 et 2-5 du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 47 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 49 | Détente du gaz naturel (mesures constructives spécifiques de local adaptées ouvert) Cf scénarios 1 et 1bis, 2 et 2bis, 3 et 3bis, 4 et 4bis, 5 et 5bis, 6 et 6 bis | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 50 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 52 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 53 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 55 | Détente du gaz naturel (mesures constructives spécifiques de local adaptées ouvert) Cf scénarios 7 et 7 bis, 8 et 8bis, 9 et 9 bis, 10 et 10 bis, 11 et 11 bis, 12 et 12 bis | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 56 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 58 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3, 2-4, 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 59 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 61 | Détente du gaz naturel (mesures constructives spécifiques de local adaptées ouvert) Cf scénarios 13 et 13bis, 14 et 14bis, 15 et 15bis, 16 et 16 bis, 17 et 17 bis | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, Pression max = 93,5 bar) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 62 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 63 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-1 et 2-5, du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 64 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 66 | Détente du gaz naturel (mesures constructives spécifiques de local adaptées ouvert) Cf scénarios 18 et 18bis, 19 et 19bis, 20 et 20bis, 21 et 21bis, 22 et 22bis | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 turbine et chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, Pression max = 93,5 bar) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite d’huile - By-pass de la station de compression/détente |
| 67 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 68 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | S Modélisation & 2-1 et 2-5, du rapport modélisation | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention d’huile - Arrêt du compresseur sur température haute - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 69 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 71 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine, partie aérienne extérieure au niveau du skid à proximité du bâtiment turbine, DN 300 et Pression max = 50,5 bar. | Fuite du gaz naturel (petite brèche jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 72 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 74 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-10 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 75 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 77 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine, partie aérienne extérieure au niveau du skid à proximité du bâtiment turbine, DN 300 et Pression max = 50,5 bar. | Fuite du gaz naturel (petite brèche jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 78 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 80 |  | Inflammation instantanée du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-10 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 81 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 83 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine, partie aérienne extérieure au niveau du skid à proximité du bâtiment turbine, DN 300 et Pression max = 50,5 bar. | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 84 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 85 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel Hors site : champ agricole (au sud de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-9 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 86 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 88 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine, partie aérienne extérieure au niveau du skid à proximité du bâtiment turbine, DN 300 et Pression max = 50,5 bar. | Fuite du gaz naturel (rupture totale) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs (accès limité) - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 89 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 90 |  | Inflammation instantanée du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel Hors site : / | / Modélisation & 2-9 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 91 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 93 | Turbine à gaz | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - Détection de vibration - rétention d’huile - vérifications périodiques des installations - mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile |
| 94 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite d’huile + permis de feu - Détection incendie - Sprinklage - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 95 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 97 | Turbine à gaz | Fuite de gaz, rupture guillotine de la canalisation aérienne d’alimentation de la turbine DN 300 (à l’intérieur du bâtiment turbine) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détection gaz - Vanne automatique de sécurité |
| 98 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 99 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-13 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérifications périodiques des installations électriques et maintenance préventive - Détection incendie - Sprinklage - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 100 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 102 | Alternateur | Fuite d’hydrogène dans le bâtiment turbine | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibrations…) | Formation d’un nuage d’hydrogène | Site : / Hors site : / | / | - Contrôle de pression et débit d’hydrogène. - Mise en sécurité sur perte de pression - Vanne automatique de sécurité - Détecteur de vibration - Ventilation - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive |
| 103 |  | Inflammation du nuage d’hydrogène | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-15 du rapport modélisation | - Faible quantité - Mesures prévues pour la fuite d’hydrogène + permis de feu - Détection incendie - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 104 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 106 | Alternateur | Court-circuit | Défaut d isolation, mauvais refroidissement, problèmes mécaniques, vibrations,… | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Monitoring - Protection électrique - Contrôle de la conception et fabrication |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 107 | Alternateur | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - rétention d’huile - vérifications périodiques des installations - mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile - détection de vibrations - mesure du niveau d’huile |
| 108 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Vérifications périodiques des installations - Permis de feu - Détection incendie - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 109 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 111 | Turbine à vapeur | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - rétention d’huile - mesure du niveau, de la pression et de la température du système d’huile - vérifications périodiques des installations - mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile - détection de vibrations |
| 112 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite d’huile + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site - Détection incendie |
| 113 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 115 | Turbine à vapeur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : blessure du personnel à proximité Hors site : / | / | - Turbine implantée dans un caisson et dans un bâtiment - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détection de vibration entraînant l’arrêt sécurité de la turbine - Mesure de la température palier, - Ancrage des fondations de la turbine - Détection de vibrations |

| Installation : CHAUDIERE A RECUPERATION DE CHALEUR |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 116 | Chaudière à récupération de chaleur | Surpression dans les ballons | Dysfonctionnement (augmentation de la température, de la pression) | Rupture brusque d’un ballon | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Contrôle de la température, de la pression et du débit - Soupapes de sécurité |
| 117 |  |  | Choc sur les ballons |  |  |  |  |
| 118 | Chaudière à récupération de chaleur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - monitoring continu - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive |
| 119 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Pompe redondante - Régulation en continu de la température et de la pression de vapeur - Mise en sécurité de l’installation sur pression haute - Mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée |
| 120 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 121 | Gaz naturel : canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire, partie aérienne extérieure au niveau du bâtiment chaudière, DN 300 et Pression max = 5 bar. | Fuite du gaz naturel (jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300) | Défaut métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 122 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 124 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-12 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 125 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 127 | Gaz naturel : canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire, partie aérienne extérieure au niveau du bâtiment chaudière, DN 300 et Pression max = 5 bar. | Fuite du gaz naturel (jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300) | Défauts métallurgiques | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Test sous pression des canalisations - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 128 |  |  | Défaut d’étanchéité joint |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 130 |  | Inflammation instantanée du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-12 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 131 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 133 | Gaz naturel : canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire, partie aérienne extérieure au niveau du bâtiment chaudière, DN 300 et Pression max = 5 bar. | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine de la canalisation DN 300) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 134 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 135 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-11 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 136 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 138 | Gaz naturel : canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire, partie aérienne extérieure au niveau du bâtiment chaudière, DN 300 et Pression max = 5 bar. | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine de la canalisation DN 300) | Défaut d’étanchéité joint | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesure de pression - Vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRT gaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes) - Vannes manuelles de sécurité - Canalisation aérienne repérée et protégée contre les chocs - Plan de circulation sur le site (circulation quasiment inexistante dans la zone concernée) |
| 139 |  |  | Agression extérieure (choc) |  |  |  |  |
| 140 |  | Inflammation instantanée du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-11 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour la fuite de gaz + permis de feu - Vérification périodique des installations électriques - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 141 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 143 | Chaudière auxiliaire 45 MW | Fuite de gaz, rupture guillotine de la canalisation aérienne d’alimentation de la chaudière auxiliaire DN 300 (à l’intérieur du bâtiment chaudière auxiliaire) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Mesure de pression ou de débit - Détection gaz - Vannes manuelles de sécurité |
| 144 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 146 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-14 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 147 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 149 | Chaudière auxiliaire 45 MW | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - monitoring - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive |
| 150 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - monitoring - Pompe redondante - Régulation en continu de la température et de la pression de vapeur - Mise en sécurité de l’installation sur pression haute - Mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée |
| 151 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 152 | Chaudières de réchauffage ligne turbine (2 x 2,4 MW) Cf scénarios 1, 2, 3, 4, 5 et 6 | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 turbine (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Test sous pression des canalisations - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 153 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Défauts métallurgiques |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 156 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3 et 2-4 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 157 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 159 | Chaudières de réchauffage ligne turbine (2 x 2,4 MW) Cf scénarios 7, 8, 9, 10, 11 et 12 | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 turbine (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Mesure de pression ou de débit - Test sous pression des canalisations - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 160 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Défauts métallurgiques |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 163 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-3 et 2-4 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 164 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 166 | Chaudières de réchauffage ligne turbine (2 x 2,4 MW) Cf scénarios 13, 14 15, 16 et 17 | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 turbine (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 167 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 169 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-1 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 170 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 172 | Chaudières de réchauffage ligne turbine (2 x 2,4 MW) Cf scénarios 18, 19 20, 21 et 22 | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 turbine (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 173 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 175 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | S Modélisation & 2-1 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 176 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 178 | Chaudières de réchauffage ligne turbine (2 x 2,4 MW) | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Monitoring - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive |
| 179 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Pompe redondante - Régulation en continu de la température et de la pression de vapeur - Mise en sécurité de l’installation sur pression haute - Mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 180 | Chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) Cf scénarios 1bis, 2bis, 3bis, 4bis, 5bis et 6bis | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Test sous pression des canalisations - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 181 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Défauts métallurgiques |  |  |  |  |
| 183 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 184 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 185 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 186 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 187 | Chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) Cf scénarios 7bis, 8bis, 9bis 10bis, 11bis et 12bis | Fuite de gaz jusqu’à 10 % de section de la canalisation DN 300 chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Test sous pression des canalisations - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 188 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Défauts métallurgiques |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 191 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / Modélisation & 2-7 et 2-8 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 192 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 194 | Chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) Cf scénarios 13bis, 14bis 15bis, 16bis et 17bis | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 195 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 196 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 197 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | M Surpressions S Thermiques Modélisation & 2-5 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 198 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 199 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 200 | Chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) Cf scénarios 18bis, 19bis 20bis, 21bis et 22bis | Rupture guillotine de la canalisation DN 300 chaudière auxiliaire (Canalisation aérienne au niveau du local, DN 300, Pression max = 93,5 bar) | Défaut de flamme sur les brûleurs gaz | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Détecteurs de flamme redondants - Mesure de pression ou de débit - Vannes automatiques de sécurité - Vannes manuelles de sécurité |
| 201 |  |  | Défaut de ventilation d’air |  |  |  |  |
| 202 |  |  | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  |  |  |  |
| 203 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole (à l’Ouest de la limite d’exploitation) | S Modélisation & 2-5 du rapport modélisation | - Mesures prévues pour l’accumulation de gaz + permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer sur le site |
| 204 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 205 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 206 | chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Monitoring - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive |
| 207 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Pompe redondante - Régulation en continu de la température et de la pression de vapeur - Mise en sécurité de l’installation sur pression haute - Mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 208 | Aérocondenseur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) Equipement défectueux (ventilateur…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring continu - Redondance des cellules - Soupape de protection - Disque de rupture |
| 209 |  | Fuite d’eau | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage eau déminéralisée sur le sol | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring |
| 210 | Refroidissement des auxiliaires | Fuite eau glycolée | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage eau glycolée sur le sol | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 211 | Compresseurs d’air (2 x 50 kW) | Montée en pression | Dysfonctionnement | Éclatement | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Soupape de sécurité - Installations de faible puissance - Propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités à l’huile nécessaire à cet équipement |
| 212 |  | Départ de feu | Dysfonctionnement électrique et échauffement en présence d’huile | Incendie | Site : / Hors site : / | / |  |
| 213 | Compresseur frigorigène (19 kW) | Montée en pression | Dysfonctionnement | Éclatement | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Installation de faible puissance - Propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités à l’huile nécessaire à cet équipement - Fluide non toxique |
| 214 |  | Départ de feu | Dysfonctionnement électrique et échauffement en présence d’huile | Incendie | Site : / Hors site : / | / |  |
| 215 |  | Fuite de fréon | Fuite ou rupture de joints | Rejets atmosphériques | Site : / Hors site : / | / |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 216 | Groupe électrogène de secours (0,8 MW) | Fuite de FOD | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage de FOD | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention du réservoir de FOD intégré au groupe électrogène - Installations de faible puissance - Propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités au FOD de l’installation |
| 217 |  | Inflammation de l’épandage de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / |  |
| 218 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 219 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 220 | Motopompe incendie (0,3 MW) | Fuite de FOD | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage de FOD | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention du réservoir de FOD intégré à la motopompe incendie - Installations de faible puissance - Propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités au FOD de l’installation - Essais périodiques |
| 221 |  | Inflammation de l’épandage de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / |  |
| 222 |  |  | Défaillance électrique |  |  | / |  |
| 223 |  |  | Imprudence du personnel |  |  | / |  |
| 224 |  | Absence d’alimentation en FOD | Dysfonctionnement des installations (alimentation…) | Perte de protection incendie interne au site | Site : / Hors site : / | / |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 225 | Transformateurs du site (à huile ou à sec) | Fuite du diélectrique | Défaillance de l’appareil ou vétusté | Epandage du diélectrique | Site : pollution des sols Hors site : / | / | - Absence de pyralène sur le site - Vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive - Rétention - Monitoring - peu accessibles, le risque de collision est très faible |
| 226 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 227 |  | Inflammation du diélectrique | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / | / | - Mesures prévues pour la fuite du diélectrique - Permis feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer |
| 228 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Echauffement |  |  |  |  |
| 230 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 231 |  | Echauffement anormal | Court-circuit, surintensité, problème de refroidissement. | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / |  | - Monitoring, - Maintenance préventive - Systèmes de sécurité |
| 232 | Locaux électriques | Source d’ignition dans les locaux électriques | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / | / | - Vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive - Monitoring - Permis de feu - Détection incendie - Sprinklage - Formation du personnel - Interdiction de fumer |
| 233 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 234 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 235 | Stockage phosphate trisodique | Fuite de phosphate trisodique | Corrosion, vétusté | Epandage de phosphate trisodique | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 236 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 237 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 238 | Stockage d’antigel | Fuite d’antigel | Corrosion, vétusté | Epandage d’antigel | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 239 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 240 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 241 |  | Inflammation de l’épandage d’antigel | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer |
| 242 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 243 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 244 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (bases, acides, combustibles, eau, zinc…) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Stockage non effectué à proximité de produits incompatibles - Formation du personnel |
| 245 | Stockage de détergent | Fuite de détergent | Corrosion, vétusté | Fuite de détergent | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 246 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 247 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 248 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Stockage non effectué à proximité de produits incompatibles - Formation du personnel |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 249 | Stockage d’acide chlorhydrique (34 %) | Fuite d’acide chlorhydrique | Corrosion, vétusté | Epandage d’acide chlorhydrique | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 250 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 251 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 252 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Métaux, oxydes métalliques, oxydants, bases fortes et sulfures | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Stockage non effectué à proximité de produits incompatibles - Formation du personnel |
| 253 | Stockage de soude (50%) | Fuite de soude | Corrosion, vétusté | Fuite de soude | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 254 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 255 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 256 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Acides, cuivre, matières oxydantes, métaux non ferreux et leurs alliages) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Stockage non effectué à proximité de produits incompatibles - Formation du personnel |
| 257 | Stockage ammoniaque (25 %) | Fuite de soude | Corrosion, vétusté | Fuite de soude | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Stockage non effectué à proximité de produits incompatibles - Formation du personnel |
| 258 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 259 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 260 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Acides, cuivre, matières oxydantes, métaux non ferreux et leurs alliages) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 261 | Stockage d’huile | Fuite d’huile | Corrosion, vétusté | Epandage d’huile | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 262 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 263 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 264 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer |
| 265 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 266 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 267 | Stockage FOD réservoir aérien de 1 m3 pour l’alimentation du groupe électrogène de secours et réservoir aérien de 0,3 m3 pour l’alimentation de la motopompe incendie | Fuite de FOD | Corrosion, vétusté | Epandage de FOD | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Rétention |
| 268 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 269 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 270 |  | Inflammation de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer |
| 271 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 272 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 273 | Stockage d’azote | Fuite d’azote | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage d’azote | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Bouteille sur rack - Permis de feu - Formation du personnel - Interdiction de fumer |
| 274 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 275 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 276 |  | Inflammation du nuage d’azote | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / |  |
| 277 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 278 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 279 | Stockage de CO2 | Fuite de CO2 | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage de CO2 | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Bouteille sur rack - Formation du personnel |
| 280 |  |  | Choc |  |  |  |  |
| 281 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : GLOBAL SITE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 282 | Fourniture en électricité du site | Découplage de la centrale du réseau électrique de transport | Causes externes au site sur réseau HTA ou THT. | / | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring - Systèmes de sécurité et de découplage manuels et automatiques |
| 283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | Interruption de la fourniture en électricité interne | Dysfonctionnement du transformateur auxiliaire et du groupe électrogène de secours | Pas d’alimentation électrique des systèmes auxiliaires (refroidissement, contrôle,…) | Site : / Hors site : / | / | - Vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Monitoring - Batteries/onduleurs permettant l’arrêt de la centrale en toute sécurité - Redondance des systèmes électriques - Systèmes de sécurité « Fail-safe » - Formation du personnel |
| 286 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Ensemble du site | Epandage d’eau d’extinction d’incendie | Incendie | Pollution des eaux | Site : / Hors site : / | / | - Système de récupération des eaux de voiries - Bassin de confinement |
|  |  |  |  | Pollution des sols | Site : sols Hors site : / | / |  |